## Power analyzer Setup
Parameter | Register Address | Unit | Type | W2810 | W2811 | W2812 | W2820 | W2821 | W2830 | W2835 | W2840 | W2845 | Default | Range | Value | Description
Hour | 1000 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Min | 1001 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Sec | 1002 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Year | 1003 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  |  | Present Date & Time Setup
Month | 1004 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Date | 1005 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Daylight | 1006 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  | Disable= 0
Enable=1
CT Primary Phase | 1007 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | CT Secondary=1A: 100 | 1-1000 |  | Current Transformer Setup
[13 empty] | CT Secondary=5A: 500 | 5-5000
CT Nuteral | 1008 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | CT Secondary=1A: 100 | 1-1000
[13 empty] | CT Secondary=5A: 500 | 5-5000
CT Secondary | 1009 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 5 |  | 1=0
5=1
CT Nuteral Function | 1010 |  |  | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Auxiliary CT |  | Core Balance=0
Auxiliary CT=1
CT Polarrity Correction | 1011 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Disable |  | Disable= 0
Enable=1
PT Primary | 1012 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 100 | 100-400000 |  | potential transformer Setup
1013
PT Secondary | 1014 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 100 | 100-200
1015
Demand Type | 1016 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Fixed Window |  | Fixed Window=0 | Demand Setup
Sliding Windows=1
Thermal Function=2
Demand Window Time | 1017 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 15 |  | 1=0
2=1
5=2
10=3
15=4
20=5
30=6
60=7
Demand Sliding Time | 1018 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 15 |  | 1=0
2=1
5=2
10=3
15=4
20=5
30=6
60=7
Demand Reset Mode | 1019 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Monthly |  | Daily=0
Weekly=1
Monthly=2
Yearly=3
Min Max Window Time | 1020 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 5 |  | 1=0 | Min/Max Setup
2=1
5=2
10=3
15=4
20=5
30=6
60=7
Min Max Reset Mode | 1021 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Monthly |  | Daily=0
Weekly=1
Monthly=2
Yearly=3
Max Demand Current Calculation Type | 1022 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | CT Rating |  | CT Rating=0
Fuse Rating=1
Fuse Rating | 1023 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 500 | 5-6000
Record Function | 1024 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Enable |  | Disable= 0 | Record Setup
Enable=1
Record Window Time | 1025 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 15 |  | 1=0
2=1
5=2
10=3
15=4
20=5
30=6
60=7
Tarrif Low Zone 1 Function | 1026 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Enable |  | Disable= 0 | Energy Setup (Zone 1) - Low Tarrif
Enable=1
Tarrif Low Zone 1 Hour | 1027 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 23
Tarrif Low Zone 1 Min | 1028 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0
Tarrif Low Zone 2 Function | 1029 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Disable |  | Disable= 0 | Energy Setup (Zone 2) - Low Tarrif
Enable=1
Tarrif Low Zone 2 Hour | 1030 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0
Tarrif Low Zone 2 Min | 1031 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0
Tarrif Peak Zone 1 Function | 1032 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Enable |  | Disable= 0 | Energy Setup (Zone 1) - Peak Tarrif
Enable=1
Tarrif Peak Zone 1 Hour | 1033 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 19
Tarrif Peak Zone 1 Min | 1034 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0
Tarrif Peak Zone 2 Function | 1035 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Disable |  | Disable= 0 | Energy Setup (Zone 2) - Peak Tarrif
Enable=1
Tarrif Peak Zone 2 Hour | 1036 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0
Tarrif Peak Zone 2 Min | 1037 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0
Tarrif Normal Zone 1 Function | 1038 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Enable |  | Disable= 0 | Energy Setup (Zone 1) - Normal Tarrif
Enable=1
Tarrif Normal Zone 1 Hour | 1039 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 7
Tarrif Normal Zone 1 Min | 1040 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0
Tarrif Normal Zone 2 Function | 1041 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Disable |  | Disable= 0 | Energy Setup (Zone 2) - Normal Tarrif
Enable=1
Tarrif Normal Zone 2 Hour | 1042 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0
Tarrif Normal Zone 2 Min | 1043 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0
Tarrif Day Off Function | 1044 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Disable |  | Disable= 0 | Energy Setup - Day Off Tarrif
Enable=1
Tarrif Day Off | 1045 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Sun |  | Sun=0
Mon=1
Tue=2
Wed=3
The=4
Fri=5
Sat=6
Backlight | 1046 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Auto |  | Disable= 0 | Backlight Setup
Enable=1
Auto=2
Buzzer | 1047 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Enable |  | Disable= 0 | Buzzer Setup
Enable=1
Modbus Net Number | 1048 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 1 | 1-127 |  | Modbus Setup
Modbus Baud Rate | 1049 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 38400 |  | 1200=0
2400=1
4800=2
9600=3
19200=4
38400=5
Modbus Frame | 1050 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | No Parity, two stop bit |  | No Parity, two Stop Bit=0
Even Parity, One Stop Bit=1
Odd Parity, One Stop Bit=2
Modbus Password | 1051
Digital Output Function | 1052 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Alarm |  | kWh= 0
kVarh=1
Alarm=2
Digital Output Puls Rate | 1053 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 1 P/k_h |  | 1 P/k_h=0
10 P/k_h=1
100 P/k_h=2
1000 P/k_h=3
Over Current Function | 1054 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Disable |  | Disable=0
Enable=1
Over Current Pickup Value | 1055 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-6000
Over Current Pickup Delay | 1056 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 254 | 0-255
Over Current Dropout Value | 1057 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-6000
Over Current Dropout Delay | 1058 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-255
Digital Output | 1059 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-15
Under Current Function | 1060 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Disable |  | Disable=0
Enable=1
Under Current Pickup Value | 1061 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-6000
Under Current Pickup Delay | 1062 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 254 | 0-255
Under Current Dropout Value | 1063 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-6000
Under Current Dropout Delay | 1064 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-255
Digital Output | 1065 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-15
Over Phase Voltage Function | 1066 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Disable |  | Disable=0
Enable=1
Over Phase Voltage Pickup Value | 1067 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-64000
Over Phase Voltage Pickup Delay | 1068 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 254 | 0-255
Over Phase Voltage Dropout Value | 1069 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-64000
Over Phase Voltage Dropout Delay | 1070 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-255
Digital Output | 1071 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-15
Under Phase Voltage Function | 1072 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Disable |  | Disable=0
Enable=1
Under Phase Voltage Pickup Value | 1073 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-64000
Under Phase Voltage Pickup Delay | 1074 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 254 | 0-255
Under Phase Voltage Dropout Value | 1075 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-64000
Under Phase Voltage Dropout Delay | 1076 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-255
Digital Output | 1077 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-15
Over Line Voltage Function | 1078 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Disable |  | Disable=0
Enable=1
Over Line Voltage Pickup Value | 1079 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-64000
Over Line Voltage Pickup Delay | 1080 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 254 | 0-255
Over Line Voltage Dropout Value | 1081 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-64000
Over Line Voltage Dropout Delay | 1082 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-255
Digital Output | 1083 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-15
Under Line Voltage Function | 1084 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Disable |  | Disable=0
Enable=1
Under Line Voltage Pickup Value | 1085 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-64000
Under Line Voltage Pickup Delay | 1086 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 254 | 0-255
Under Line Voltage Dropout Value | 1087 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-64000
Under Line Voltage Dropout Delay | 1088 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-255
Digital Output | 1089 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-15
Over Active Power Function | 1090 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Disable |  | Disable=0
Enable=1
Over Active Power Pickup Value | 1091 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-30000
Over Active Power Pickup Delay | 1092 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 254 | 0-255
Over Active Power Dropout Value | 1093 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-30000
Over Active Power Dropout Delay | 1094 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-255
Digital Output | 1095 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-15
Under Active Power Function | 1096 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Disable |  | Disable=0
Enable=1
Under Active Power Pickup Value | 1097 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-30000
Under Active Power Pickup Delay | 1098 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 254 | 0-255
Under Active Power Dropout Value | 1099 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-30000
Under Active Power Dropout Delay | 1100 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-255
Digital Output | 1101 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-15
Over Reactive Power Function | 1102 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Disable |  | Disable=0
Enable=1
Over Reactive Power Pickup Value | 1103 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-30000
Over Reactive Power Pickup Delay | 1104 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 254 | 0-255
Over Reactive Power Dropout Value | 1105 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-30000
Over Reactive Power Dropout Delay | 1106 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-255
Digital Output | 1107 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-15
Over Apparent Power Function | 1108 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Disable |  | Disable=0
Enable=1
Over Apparent Power Pickup Value | 1109 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-30000
Over Apparent Power Pickup Delay | 1110 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 254 | 0-255
Over Apparent Power Dropout Value | 1111 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-30000
Over Apparent Power Dropout Delay | 1112 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-255
Digital Output | 1113 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-15
Over Phase Voltage THD Function | 1114 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Disable |  | Disable=0
Enable=1
Over Phase Voltage THD Pickup Value | 1115 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-200
Over Phase Voltage THD Pickup Delay | 1116 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 254 | 0-255
Over Phase Voltage THD Dropout Value | 1117 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-200
Over Phase Voltage THD Dropout Delay | 1118 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-255
Digital Output | 1119 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-15
Over Line Voltage THD Function | 1120 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Disable |  | Disable=0
Enable=1
Over Line Voltage THD Pickup Value | 1121 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-200
Over Line Voltage THD Pickup Delay | 1122 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 254 | 0-255
Over Line Voltage THD Dropout Value | 1123 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-200
Over Line Voltage THD Dropout Delay | 1124 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-255
Digital Output | 1125 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-15
Over Current THD Function | 1126 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Disable |  | Disable=0
Enable=1
Over Current THD Pickup Value | 1127 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-200
Over Current THD Pickup Delay | 1128 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 254 | 0-255
Over Current THD Dropout Value | 1129 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-200
Over Current THD Dropout Delay | 1130 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-255
Digital Output | 1131 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-15
Over Current TDD Function | 1132 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Disable |  | Disable=0
Enable=1
Over Current TDD Pickup Value | 1133 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-200
Over Current TDD Pickup Delay | 1134 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 254 | 0-255
Over Current TDD Dropout Value | 1135 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-200
Over Current TDD Dropout Delay | 1136 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-255
Digital Output | 1137 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-15
Over Frequency Function | 1138 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Disable |  | Disable=0 | *100
Enable=1
Over Frequency Pickup Value | 1139 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 45 | 45.00-65.00
Over Frequency Pickup Delay | 1140 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 254 | 0-255
Over Frequency Dropout Value | 1141 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 45 | 45.00-65.00
Over Frequency Dropout Delay | 1142 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-255
Digital Output | 1143 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-15
Under Frequency Function | 1144 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Disable |  | Disable=0 | *100
Enable=1
Under Frequency Pickup Value | 1145 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 45 | 45.00-65.00
Under Frequency Pickup Delay | 1146 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 254 | 0-255
Under Frequency Dropout Value | 1147 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 45 | 45.00-65.00
Under Frequency Dropout Delay | 1148 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-255
Digital Output | 1149 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-15
Over Last Pi Demand Function | 1150 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Disable |  | Disable=0
Enable=1
Over Last Pi Demand Pickup Value | 1151 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-30000
Over Last Pi Demand Pickup Delay | 1152 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 254 | 0-255
Over Last Pi Demand Dropout Value | 1153 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-30000
Over Last Pi Demand Dropout Delay | 1154 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-255
Digital Output | 1155 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-15
Over Predict Pi Demand Function | 1156 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Disable |  | Disable=0
Enable=1
Over Predict Pi Demand Pickup Value | 1157 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-30000
Over Predict Pi Demand Pickup Delay | 1158 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 254 | 0-255
Over Predict Pi Demand Dropout Value | 1159 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-30000
Over Predict Pi Demand Dropout Delay | 1160 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-255
Digital Output | 1161 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-15
Over Last Pe Demand Function | 1162 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Disable |  | Disable=0
Enable=1
Over Last Pe Demand Pickup Value | 1163 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-30000
Over Last Pe Demand Pickup Delay | 1164 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 254 | 0-255
Over Last Pe Demand Dropout Value | 1165 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-30000
Over Last Pe Demand Dropout Delay | 1166 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-255
Digital Output | 1167 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-15
Over Predict Pe Demand Function | 1168 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Disable |  | Disable=0
Enable=1
Over Predict Pe Demand Pickup Value | 1169 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-30000
Over Predict Pe Demand Pickup Delay | 1170 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 254 | 0-255
Over Predict Pe Demand Dropout Value | 1171 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-30000
Over Predict Pe Demand Dropout Delay | 1172 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-255
Digital Output | 1173 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-15
Under Last Ql Demand Function | 1174 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Disable |  | Disable=0
Enable=1
Under Last Ql Demand Pickup Value | 1175 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-30000
Under Last Ql Demand Pickup Delay | 1176 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 254 | 0-255
Under Last Ql Demand Dropout Value | 1177 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-30000
Under Last Ql Demand Dropout Delay | 1178 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-255
Digital Output | 1179 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-15
Over Predict Ql Demand Function | 1180 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Disable |  | Disable=0
Enable=1
Over Predict Ql Demand Pickup Value | 1181 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-30000
Over Predict Ql Demand Pickup Delay | 1182 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 254 | 0-255
Over Predict Ql Demand Dropout Value | 1183 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-30000
Over Predict Ql Demand Dropout Delay | 1184 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-255
Digital Output | 1185 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-15
Over Last Qc Demand Function | 1186 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Disable |  | Disable=0
Enable=1
Over Last Qc Demand Pickup Value | 1187 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-30000
Over Last Qc Demand Pickup Delay | 1188 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 254 | 0-255
Over Last Qc Demand Dropout value | 1189 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-30000
Over Last Qc Demand Dropout Delay | 1190 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-255
Didital Output | 1191 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-15
Over Predict Qc Demand Function | 1192 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Disable |  | Disable=0
Enable=1
Over Predict Qc Demand Pickup Value | 1193 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-30000
Over Predict Qc Demand Pickup Delay | 1194 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 254 | 0-255
Over Predict Qc Demand Dropout value | 1195 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-30000
Over Predict Qc Demand Dropout Delay | 1196 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-255
Didital Output | 1197 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-15
Over Last S Demand Function | 1198 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Disable |  | Disable=0
Enable=1
Over Last S Demand Pickup Value | 1199 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-30000
Over Last S Demand Pickup Delay | 1200 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 254 | 0-255
Over Last S Demand Dropout Value | 1201 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-30000
Over Last S Demand Dropout Delay | 1202 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-255
Didital Output | 1203 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-15
Over Predict S Demand Function | 1204 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Disable |  | Disable=0
Enable=1
Over Predict S Demand Pickup Value | 1205 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-30000
Over Predict S Demand Pickup Delay | 1206 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 254 | 0-255
Over Predict S Demand Dropout Value | 1207 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-30000
Over Predict S Demand Dropout Delay | 1208 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-255
Didital Output | 1209 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-15
Over Temperature Function | 1210 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Disable |  | Disable=0
Enable=1
Over Temperature Pickup Value | 1211 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-70
Over Temperature Pickup Delay | 1212 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 254 | 0-255
Over Temperature Dropout Value | 1213 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-70
Over Temperature Dropout Delay | 1214 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-255
Didital Output | 1215 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-15
Over EPF Function | 1216 | [11 empty] | Disable |  | Disable=0
Enable=1
Over EPF Pickup Value | 1217 | [11 empty] | 0.1 | 0.100-2.000
Over EPF Pickup Delay | 1218 | [11 empty] | 254 | 0-255 |  | extended Power Factor
Over EPF Dropout Value | 1219 | [11 empty] | 0.1 | 0.100-2.000 |  | P>0 *1000
Over EPF Dropout Delay | 1220 | [11 empty] | 0 | 0-255
Didital Output | 1221 | [11 empty] | 0 | 0-15
Over EPF Function | 1222 | [11 empty] | Disable |  | Disable=0
Enable=1
Over EPF Pickup Value | 1223 | [11 empty] | 2.1 | 2.100-4.000
Over EPF Pickup Delay | 1224 | [11 empty] | 254 | 0-255 |  | extended Power Factor
Over EPF Dropout Value | 1225 | [11 empty] | 2.1 | 2.100-4.000 |  | P<0 *1000
Over EPF Dropout Delay | 1226 | [11 empty] | 0 | 0-255
Didital Output | 1227 | [11 empty] | 0 | 0-15
Over Nuetral Current Function | 1228 |  |  | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Disable |  | Disable=0
Enable=1
Over Nuetral Current Pickup Value | 1229 |  |  | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-6000
Over Nuetral Current Pickup Delay | 1230 |  |  | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 254 | 0-255
Over Nuetral Current Dropout Value | 1231 |  |  | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-6000
Over Nuetral Current Dropout Delay | 1232 |  |  | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-255
Didital Output | 1233 |  |  | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-15
Over Voltage Unbalance Function | 1234 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Disable |  | Disable=0 | *100
Enable=1
Over Voltage Unbalance Pickup Value | 1235 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0.01 | 0.01-1.99
Over Voltage Unbalance Pickup Delay | 1236 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 254 | 0-255
Over Voltage Unbalance Dropout Value | 1237 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0.01 | 0.01-1.99
Over Voltage Unbalance Dropout Delay | 1238 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-255
Didital Output | 1239 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-15
Over Current Unbalance Function | 1240 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Disable |  | Disable=0
Enable=1
Over Current Unbalance Pickup Value | 1241 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0.01 | 0.01-1.99
Over Current Unbalance Pickup Delay | 1242 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 254 | 0-255
Over Current Unbalance Dropout Value | 1243 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0.01 | 0.01-1.99
Over Current Unbalance Dropout Delay | 1244 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-255
Didital Output | 1245 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-15
Over KF Function | 1246 | [7 empty] | Y | Y | Y | Y | Disable |  | Disable=0
Enable=1
Over KF Pickup Value | 1247 | [7 empty] | Y | Y | Y | Y | 1 | 1.0-9.9
Over KF Pickup Delay | 1248 | [7 empty] | Y | Y | Y | Y | 254 | 0-255
Over KF Dropout Value | 1249 | [7 empty] | Y | Y | Y | Y | 1 | 1.0-9.9
Over KF Dropout Delay | 1250 | [7 empty] | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-255
Digital Output | 1251 | [7 empty] | Y | Y | Y | Y | 0 | 0-15
Frequency | 1252 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 50 |  | 0=50
1=60
Electrical Wiring | 1253 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 4Wire-Wye |  | 4Wire-Wye=0
4Wire-Delta=1
3Wire-Delta 2CT=2
3Wire-Delta 3CT=3
Default Menu Function | 1254 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Disable |  | Disable=0
Enable=1
Default Menu Time | 1255 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 2 |  | 2=0
5=1
10=2
15=3
20=4
30=5
Default Menu Item Select | 1256 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ü Vph, Vu ü Vli, Vu ü I, Iu ü I,In Pt, Qt, St, Freq Pph, Pt Qph, Qt Sph, St ü PF, PFavg dPF, dPFavg PF, dPF ü Vph, I, P, Q, PF, F Vli, I, P, Q, PF, F Vavg, THD V Iavg, Iu, In, THD I Iavg, Iu, In, TDD I V CF |  | Deselect=0 | Vph, Vu→ LSB Vli, Vu I, Iu I,In Pt, Qt, St, Freq Pph, Pt Qph, Qt Sph, St PF, PFavg dPF, dPFavg PF, dPF Vph, I, P, Q, PF, F Vli, I, P, Q, PF, F Vavg, THD V Iavg, Iu, In, THD I Iavg, Iu, In, TDD I V CF→ MSB
Select=1
Default Menu Item Select | 1257 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | I KF, I CF |  | Deselect=0 | I KF, I CF
Select=1
Default Menu Item delay | 1258 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 10 |  | 10=0
15=1
20=2
25=3
30=4
Wifi Function | 1259 |  |  | Y |  |  | Y |  | Y | Y | Y | Y | Enable |  | Disable=0
Enable=1
Wifi Auto Power Off | 1260 |  |  | Y |  |  | Y |  | Y | Y | Y | Y | Disable |  | Disable=0
Enable=1
Wifi Type | 1261 |  |  | Y |  |  | Y |  | Y | Y | Y | Y | Access Point+Station |  | Access Point=0
Station=1
Access Point+Station=2
Wifi Access Point SSID | 1262 |  |  | Y |  |  | Y |  | Y | Y | Y | Y | Serial Number |  |  | Example: W287020096
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
Wifi Access Point Encryption | 1272 |  |  | Y |  |  | Y |  | Y | Y | Y | Y | Open |  | Open=0
WPA-PSK=1
WPA2=2
WPA-WPA2-PSK=3
Wifi Access Point Password | 1273 |  |  | Y |  |  | Y |  | Y | Y | Y | Y | 111111111
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
Wifi Access Point Address | 1286 |  |  | Y |  |  | Y |  | Y | Y | Y | Y | 192.168.2.9
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
Wifi Access Point Hidden SSID | 1301 |  |  | Y |  |  | Y |  | Y | Y | Y | Y | Disable |  | Disable=0
Enable=1
Wifi Station SSID | 1302 |  |  | Y |  |  | Y |  | Y | Y | Y | Y
1303
1304
1305
1306
1307
1308
Wifi Station SSID | 1309 |  |  | Y |  |  | Y |  | Y | Y | Y | Y
1310
1311
Wifi Station Password | 1312 |  |  | Y |  |  | Y |  | Y | Y | Y | Y
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
Wifi Station IP | 1325 |  |  | Y |  |  | Y |  | Y | Y | Y | Y | 0.0.0.0 |  |  | IP Address Format: YYY.YYY.YYY.YYY
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
Wifi Station Subnet Mask | 1340 |  |  | Y |  |  | Y |  | Y | Y | Y | Y | 0.0.0.0 |  |  | IP Address Format: YYY.YYY.YYY.YYY
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
Wifi Station Gateway | 1355 |  |  | Y |  |  | Y |  | Y | Y | Y | Y | 0.0.0.0 |  |  | IP Address Format: YYY.YYY.YYY.YYY
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
Wifi Station DHCP | 1370 |  |  | Y |  |  | Y |  | Y | Y | Y | Y | Disable |  | Disable=0
Enable=1
Wifi Port | 1371 |  |  | Y |  |  | Y |  | Y | Y | Y | Y | 502 | 2-65535
Phase Sequence | 1372 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ABC |  | ABC=0
ACB=1
Max Demand Reset | 1500 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  |  | Clear Password: 11111
Max Demand Reset Type | 1501 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1502
Max Demand Reset Time | 1503 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1504
1505
1506
1507
Min/Max Reset | 1508 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  |  | Clear Password: 11111
Min/Max Reset Type | 1509 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1510
Min/Max Reset Time | 1511 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1512
1513
1514
1515
1516
Save Config | 1517 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  |  | Save Password: 11111
Over Current State | 1600 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Over Current Activation Time | 1601 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1602
1603
1604
1605
1606
Over Current Deactivation Time | 1607 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1608
1609
1610
1611
1612
Under Current State | 1613 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Under Current Activation Time | 1614 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1615
1616
1617
1618
1619
Under Current Deactivation Time | 1620 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1621
1622
1623
1624
1625
Over Phase Voltage State | 1626 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Over Phase Voltage Activation Time | 1627 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1628
1629
1630
1631
1632
Over Phase Voltage Deactivation Time | 1633 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1634
1635
1636
1637
1638
Under Phase Voltage State | 1639 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Under Phase Voltage Activation Time | 1640 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1641
1642
1643
1644
1645
Under Phase Voltage Deactivation Time | 1646 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1647
1648
1649
1650
1651
Over Line Voltage State | 1652 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Over Line Voltage Activation Time | 1653 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1654
1655
1656
1657
1658
Over Line Voltage Deactivation Time | 1659 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1660
1661
1662
1663
1664
Under Line Voltage State | 1665 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Under Line Voltage Activation Time | 1666 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1667
1668
1669
1670
1671
Under Line Voltage Deactivation Time | 1672 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1673
1674
1675
1676
1677
Over Active Power State | 1678 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Over Active Power Activation Time | 1679 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1680
1681
1682
1683
1684
Over Active Power Deactivation Time | 1685 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1686
1687
1688
1689
1690
Under Active Power State | 1691 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Under Active Power Activation Time | 1692 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1693
1694
1695
1696
1697
Under Active Power Deactivation Time | 1698 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1699
1700
1701
1702
1703
Over Reactive Power State | 1704 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Over Reactive Power Activation Time | 1705 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1706
1707
1708
1709
1710
Over Reactive Power Deactivation Time | 1711 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1712
1713
1714
1715
1716
Over Apparent Power State | 1717 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Over Apparent Power Activation Time | 1718 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1719
1720
1721
1722
1723
Over Apparent Power Deactivation Time | 1724 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1725
1726
1727
1728
1729
Over Phase Voltage THD State | 1730 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Over Phase Voltage THD Activation Time | 1731 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1732
1733
1734
1735
1736
Over Phase Voltage THD Deactivation Time | 1737 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1738
1739
1740
1741
1742
Over Line Voltage THD State | 1743 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Over Line Voltage THD Activation Time | 1744 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1745
1746
1747
1748
1749
Over Line Voltage THD Deactivation Time | 1750 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1751
1752
1753
1754
1755
Over Current THD State | 1756 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Over Current THD Activation Time | 1757 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1758
1759
1760
1761
1762
Over Current THD Deactivation Time | 1763 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1764
1765
1766
1767
1768
Over Current TDD State | 1769 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Over Current TDD Activation Time | 1770 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1771
1772
1773
1774
1775
Over Current TDD Deactivation Time | 1776 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1777
1778
1779
1780
1781
Over Frequency State | 1782 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Over Frequency Activation Time | 1783 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1784
1785
1786
1787
1788
Over Frequency Deactivation Time | 1789 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1790
1791
1792
1793
1794
Under Frequency State | 1795 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Under Frequency Activation Time | 1796 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1797
1798
1799
1800
1801
Under Frequency Deactivation Time | 1802 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1803
1804
1805
1806
1807
Over Last Pi Demand State | 1808 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Over Last Pi Demand Activation Time | 1809 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1810
1811
1812
1813
1814
Over Last Pi Demand Deactivation Time | 1815 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1816
1817
1818
1819
1820
Over Predict Pi Demand State | 1821 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Over Predict Pi Demand Activation Time | 1822 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1823
1824
1825
1826
1827
Over Predict Pi Demand Deactivation Time | 1828 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1829
1830
1831
1832
1833
Over Last Pe Demand State | 1834 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Over Last Pe Demand Activation Time | 1835 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1836
1837
1838
1839
1840
Over Last Pe Demand Deactivation Time | 1841 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1842
1843
1844
1845
1846
Over Predict Pe Demand State | 1847 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Over Predict Pe Demand Activation Time | 1848 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1849
1850
1851
1852
1853
Over Predict Pe Demand Deactivation Time | 1854 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1855
1856
1857
1858
1859
Under Last Ql Demand State | 1860 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Under Last Ql Demand Activation Time | 1861 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1862
1863
1864
1865
1866
Under Last Ql Demand Deactivation Time | 1867 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1868
1869
1870
1871
1872
Over Predict Ql Demand State | 1873 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Over Predict Ql Demand Activation Time | 1874 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1875
1876
1877
1878
1879
Over Predict Ql Demand Deactivation Time | 1880 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1881
1882
1883
1884
1885
Over Last Qc Demand State | 1886 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Over Last Qc Demand Activation Time | 1887 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1888
1889
1890
1891
1892
Over Last Qc Demand Deactivation Time | 1893 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1894
1895
1896
1897
1898
Over Predict Qc Demand State | 1899 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Over Predict Qc Demand Activation Time | 1900 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1901
1902
1903
1904
1905
Over Predict Qc Demand Deactivation Time | 1906 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1907
1908
1909
1910
1911
Over Last S Demand State | 1912 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Over Last S Demand Activation Time | 1913 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1914
1915
1916
1917
1918
Over Last S Demand Deactivation Time | 1919 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1920
1921
1922
1923
1924
Over Predict S State | 1925 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Over Predict S Activation Time | 1926 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1927
1928
1929
1930
1931
Over Predict S Deactivation Time | 1932 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1933
1934
1935
1936
1937
Over Temperature State | 1938 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Over Temperature Activation Time | 1939 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1940
1941
1942
1943
1944
Over Temperature Deactivation Time | 1945 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1946
1947
1948
1949
1950
Over EPF State | 1951 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  |  | P>0 *1000
Over EPF Activation Time | 1952 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1953
1954
1955
1956
1957
Over EPF Deactivation Time | 1958 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1959
1960
1961
1962
1963
Over EPF State | 1964 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |  |  | P<0 *1000
Over EPF Activation Time | 1965 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1966
1967
1968
1969
1970
Over EPF Deactivation Time | 1971 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1972
1973
1974
1975
1976
Over Nuetral Current State | 1977 |  |  | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Over Nuetral Current Activation Time | 1978 |  |  | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1979
1980
1981
1982
1983
Over Nuetral Current Deactivation Time | 1984 |  |  | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1985
1986
1987
1988
1989
Over Voltage Unbalance State | 1990 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Over Voltage Unbalance Activation Time | 1991 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1992
1993
1994
1995
1996
Over Voltage Unbalance Deactivation Time | 1997 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
1998
1999
2000
2001
2002
Over Current Unbalance State | 2003 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Over Current Unbalance Activation Time | 2004 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
2005
2006
2007
2008
2009
Over Current Unbalance Deactivation Time | 2010 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
2011
2012
2013
2014
2015
Over KF State | 2016 | [7 empty] | Y | Y | Y | Y
Over KF Activation Time | 2017 | [7 empty] | Y | Y | Y | Y
2018
2019
2020
2021
2022
Over KF Deactivation Time | 2023 | [7 empty] | Y | Y | Y | Y
2024
2025
2026
2027
2028