## Basic Parameters
Meter Data (Function 4) - 16 Bit Floating Point Values
Parameter | Register Address | Unit | Type | W2810 | W2811 | W2812 | W2820 | W2821 | W2830 | W2835 | W2840 | W2845 | Scale | Description
Va | 43380 | V | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | *10 | Phase Voltage
Vb | 43381 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc | 43382 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vu | 43383 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Unbalance Voltage
Vavg | 43384 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Phase Average Voltage
Va | 43385 | V | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | *1 | Phase Voltage
Vb | 43386 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc | 43387 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vu | 43388 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Unbalance Voltage
Vavg | 43389 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Phase Average Voltage
Va | 43390 | V | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | /10 | Phase Voltage
Vb | 43391 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc | 43392 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vu | 43393 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Unbalance Voltage
Vavg | 43394 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Phase Average Voltage
Vab | 43395 | V | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | *10 | Line Voltage
Vbc | 43396 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca | 43397 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vavg | 43398 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab | 43399 | V | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | *1 | Line Voltage
Vbc | 43400 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca | 43401 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vavg | 43402 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab | 43403 | V | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | /10 | Line Voltage
Vbc | 43404 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca | 43405 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vavg | 43406 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Current A | 43407 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | *1 | Current
Current B | 43408 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Current C | 43409 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Current U | 43410 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Unbalance Current
Current N | 43411 |  |  | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Auxilary Current
Current avg | 43412 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Average Current
Pfa | 43413 | % | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | *1000 | Power Factor
PFb | 43414 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
PFc | 43415 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Pa | 43416 | W | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | *1 | Active Power
Pb | 43417 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Pc | 43418 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Pt | 43419 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Total Active Power
Pi | 43420 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Total Import Power
Pe | 43421 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Total Export Power
Qa | 43422 | Var | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | *1 | Reactive Power
Qb | 43423 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Qc | 43424 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Qt | 43425 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Total Reactive Power
Qi | 43426 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Total Import Reactive Power
Qe | 43427 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Total Export Reactive Power
Sa | 43428 | VA | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | *1 | Apparent Power
Sb | 43429 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Sc | 43430 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
St | 43431 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Total Apparent Power
Frequency | 43432 | Hz | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | *100 | Frequency
Temperature | 43433 | C | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | *1 | Temperature
THD Va | 43434 | % | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | *100 | Total Harmonic Distortion(THD) Phase Voltage
THD Vb | 43435 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
THD Vc | 43436 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
THD Vab | 43437 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Total Harmonic Distortion(THD) Line Voltage
THD Vbc | 43438 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
THD Vca | 43439 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
THD Ia | 43440 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | *100 | Total Harmonic Distortion(THD) Current
THD Ib | 43441 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
THD Ic | 43442 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
TDD Ia | 43443 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  | Total Demand Distortion(TDD) Current
TDD Ib | 43444 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
TDD Ic | 43445 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
dPF a | 43446 | % | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | *1000 | Displacement Power Factor
dPF b | 43447 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
dPF c | 43448 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
KF Ia | 43449 | % | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y | *1 | K Factor
KF Ib | 43450 | [7 empty] | Y | Y | Y | Y
KF Ic | 43451 | [7 empty] | Y | Y | Y | Y
CF Va | 43452 | % | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y | *1 | Phase Voltage Crest Factor
CF Vb | 43453 | [7 empty] | Y | Y | Y | Y
CF Vc | 43454 | [7 empty] | Y | Y | Y | Y
CF Ia | 43455 | [7 empty] | Y | Y | Y | Y | *1 | Current Crest Factor
CF Ib | 43456 | [7 empty] | Y | Y | Y | Y
CF Ic | 43457 | [7 empty] | Y | Y | Y | Y

## Harmonic Magnitud Va
Meter Data (Function 4) - 16 Bit Floating Point Values
Parameter | Register Address | Unit | Type | W2810 | W2811 | W2812 | W2820 | W2821 | W2830 | W2835 | W2840 | W2845 | Description
Va - h1 | 43458 | % | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Harmonic Component Magnitud Va
Va - h2 | 43459 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Va - h3 | 43460 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Va - h4 | 43461 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Va - h5 | 43462 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Va - h6 | 43463 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Va - h7 | 43464 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Va - h8 | 43465 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Va - h9 | 43466 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Va - h10 | 43467 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Va - h11 | 43468 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Va - h12 | 43469 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Va - h13 | 43470 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Va - h14 | 43471 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Va - h15 | 43472 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Va - h16 | 43473 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va - h17 | 43474 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va - h18 | 43475 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va - h19 | 43476 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va - h20 | 43477 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va - h21 | 43478 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va - h22 | 43479 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va - h23 | 43480 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va - h24 | 43481 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va - h25 | 43482 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va - h26 | 43483 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va - h27 | 43484 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va - h28 | 43485 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va - h29 | 43486 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va - h30 | 43487 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va - h31 | 43488 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va - h32 | 43489 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Va - h33 | 43490 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Va - h34 | 43491 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Va - h35 | 43492 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Va - h36 | 43493 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Va - h37 | 43494 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Va - h38 | 43495 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Va - h39 | 43496 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Va - h40 | 43497 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Va - h41 | 43498 |  | FLOAT
Va - h42 | 43499 |  | FLOAT
Va - h43 | 43500 |  | FLOAT
Va - h44 | 43501 |  | FLOAT
Va - h45 | 43502 |  | FLOAT
Va - h46 | 43503 |  | FLOAT
Va - h47 | 43504 |  | FLOAT
Va - h48 | 43505 |  | FLOAT
Va - h49 | 43506 |  | FLOAT
Va - h50 | 43507 |  | FLOAT
Va - h51 | 43508 |  | FLOAT
Va - h52 | 43509 |  | FLOAT
Va - h53 | 43510 |  | FLOAT
Va - h54 | 43511 |  | FLOAT
Va - h55 | 43512 |  | FLOAT
Va - h56 | 43513 |  | FLOAT
Va - h57 | 43514 |  | FLOAT
Va - h58 | 43515 |  | FLOAT
Va - h59 | 43516 |  | FLOAT
Va - h60 | 43517 |  | FLOAT
Va - h61 | 43518 |  | FLOAT
Va - h62 | 43519 |  | FLOAT
Va - h63 | 43520 |  | FLOAT

## Harmonic Magnitud Vb
Meter Data (Function 4) - 16 Bit Floating Point Values
Parameter | Register Address | Unit | Type | W2810 | W2811 | W2812 | W2820 | W2821 | W2830 | W2835 | W2840 | W2845 | Description
Vb-h1 | 43521 | % | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Harmonic Component Magnitud Vb
Vb-h2 | 43522 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h3 | 43523 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h4 | 43524 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h5 | 43525 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h6 | 43526 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h7 | 43527 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h8 | 43528 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h9 | 43529 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h10 | 43530 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h11 | 43531 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h12 | 43532 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h13 | 43533 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h14 | 43534 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h15 | 43535 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h16 | 43536 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h17 | 43537 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h18 | 43538 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h19 | 43539 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h20 | 43540 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h21 | 43541 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h22 | 43542 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h23 | 43543 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h24 | 43544 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h25 | 43545 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h26 | 43546 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h27 | 43547 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h28 | 43548 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h29 | 43549 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h30 | 43550 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h31 | 43551 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h32 | 43552 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h33 | 43553 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Vb-h34 | 43554 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Vb-h35 | 43555 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Vb-h36 | 43556 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Vb-h37 | 43557 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Vb-h38 | 43558 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Vb-h39 | 43559 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Vb-h40 | 43560 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Vb-h41 | 43561 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Vb-h42 | 43562 |  | FLOAT
Vb-h43 | 43563 |  | FLOAT
Vb-h44 | 43564 |  | FLOAT
Vb-h45 | 43565 |  | FLOAT
Vb-h46 | 43566 |  | FLOAT
Vb-h47 | 43567 |  | FLOAT
Vb-h48 | 43568 |  | FLOAT
Vb-h49 | 43569 |  | FLOAT
Vb-h50 | 43570 |  | FLOAT
Vb-h51 | 43571 |  | FLOAT
Vb-h52 | 43572 |  | FLOAT
Vb-h53 | 43573 |  | FLOAT
Vb-h54 | 43574 |  | FLOAT
Vb-h55 | 43575 |  | FLOAT
Vb-h56 | 43576 |  | FLOAT
Vb-h57 | 43577 |  | FLOAT
Vb-h58 | 43578 |  | FLOAT
Vb-h59 | 43579 |  | FLOAT
Vb-h60 | 43580 |  | FLOAT
Vb-h61 | 43581 |  | FLOAT
Vb-h62 | 43582 |  | FLOAT
Vb-h63 | 43583 |  | FLOAT

## Harmonic Magnitud Vc
Meter Data (Function 4) - 16 Bit Floating Point Values
Parameter | Register Address | Unit | Type | W2810 | W2811 | W2812 | W2820 | W2821 | W2830 | W2835 | W2840 | W2845 | Description
Vc-h1 | 43584 | % | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Harmonic Component Magnitud Vc
Vc-h2 | 43585 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-h3 | 43586 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-h4 | 43587 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-h5 | 43588 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-h6 | 43589 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-h7 | 43590 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-h8 | 43591 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-h9 | 43592 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-h10 | 43593 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-h11 | 43594 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-h12 | 43595 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-h13 | 43596 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-h14 | 43597 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-h15 | 43598 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-h16 | 43599 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h17 | 43600 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h18 | 43601 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h19 | 43602 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h20 | 43603 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h21 | 43604 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h22 | 43605 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h23 | 43606 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h24 | 43607 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h25 | 43608 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h26 | 43609 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h27 | 43610 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h28 | 43611 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h29 | 43612 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h30 | 43613 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h31 | 43614 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h32 | 43615 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Vc-h33 | 43616 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Vc-h34 | 43617 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Vc-h35 | 43618 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Vc-h36 | 43619 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Vc-h37 | 43620 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Vc-h38 | 43621 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Vc-h39 | 43622 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Vc-h40 | 43623 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Vc-h41 | 43624 |  | FLOAT
Vc-h42 | 43625 |  | FLOAT
Vc-h43 | 43626 |  | FLOAT
Vc-h44 | 43627 |  | FLOAT
Vc-h45 | 43628 |  | FLOAT
Vc-h46 | 43629 |  | FLOAT
Vc-h47 | 43630 |  | FLOAT
Vc-h48 | 43631 |  | FLOAT
Vc-h49 | 43632 |  | FLOAT
Vc-h50 | 43633 |  | FLOAT
Vc-h51 | 43634 |  | FLOAT
Vc-h52 | 43635 |  | FLOAT
Vc-h53 | 43636 |  | FLOAT
Vc-h54 | 43637 |  | FLOAT
Vc-h55 | 43638 |  | FLOAT
Vc-h56 | 43639 |  | FLOAT
Vc-h57 | 43640 |  | FLOAT
Vc-h58 | 43641 |  | FLOAT
Vc-h59 | 43642 |  | FLOAT
Vc-h60 | 43643 |  | FLOAT
Vc-h61 | 43644 |  | FLOAT
Vc-h62 | 43645 |  | FLOAT
Vc-h63 | 43646 |  | FLOAT

## Harmonic Magnitud Vab
Meter Data (Function 4) - 16 Bit Floating Point Values
Parameter | Register Address | Unit | Type | W2810 | W2811 | W2812 | W2820 | W2821 | W2830 | W2835 | W2840 | W2845 | Description
Vab-h1 | 43647 | % | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Harmonic Component Magnitud Vab
Vab-h2 | 43648 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-h3 | 43649 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-h4 | 43650 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-h5 | 43651 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-h6 | 43652 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-h7 | 43653 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-h8 | 43654 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-h9 | 43655 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-h10 | 43656 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-h11 | 43657 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-h12 | 43658 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-h13 | 43659 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-h14 | 43660 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-h15 | 43661 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-h16 | 43662 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h17 | 43663 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h18 | 43664 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h19 | 43665 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h20 | 43666 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h21 | 43667 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h22 | 43668 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h23 | 43669 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h24 | 43670 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h25 | 43671 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h26 | 43672 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h27 | 43673 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h28 | 43674 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h29 | 43675 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h30 | 43676 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h31 | 43677 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h32 | 43678 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Vab-h33 | 43679 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Vab-h34 | 43680 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Vab-h35 | 43681 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Vab-h36 | 43682 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Vab-h37 | 43683 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Vab-h38 | 43684 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Vab-h39 | 43685 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Vab-h40 | 43686 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Vab-h41 | 43687 |  | FLOAT
Vab-h42 | 43688 |  | FLOAT
Vab-h43 | 43689 |  | FLOAT
Vab-h44 | 43690 |  | FLOAT
Vab-h45 | 43691 |  | FLOAT
Vab-h46 | 43692 |  | FLOAT
Vab-h47 | 43693 |  | FLOAT
Vab-h48 | 43694 |  | FLOAT
Vab-h49 | 43695 |  | FLOAT
Vab-h50 | 43696 |  | FLOAT
Vab-h51 | 43697 |  | FLOAT
Vab-h52 | 43698 |  | FLOAT
Vab-h53 | 43699 |  | FLOAT
Vab-h54 | 43700 |  | FLOAT
Vab-h55 | 43701 |  | FLOAT
Vab-h56 | 43702 |  | FLOAT
Vab-h57 | 43703 |  | FLOAT
Vab-h58 | 43704 |  | FLOAT
Vab-h59 | 43705 |  | FLOAT
Vab-h60 | 43706 |  | FLOAT
Vab-h61 | 43707 |  | FLOAT
Vab-h62 | 43708 |  | FLOAT
Vab-h63 | 43709 |  | FLOAT

## Harmonic Magnitud Vbc
Meter Data (Function 4) - 16 Bit Floating Point Values
Parameter | Register Address | Unit | Type | W2810 | W2811 | W2812 | W2820 | W2821 | W2830 | W2835 | W2840 | W2845 | Description
Vbc-h1 | 43710 | % | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Harmonic Component Magnitud Vbc
Vbc-h2 | 43711 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vbc-h3 | 43712 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vbc-h4 | 43713 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vbc-h5 | 43714 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vbc-h6 | 43715 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vbc-h7 | 43716 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vbc-h8 | 43717 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vbc-h9 | 43718 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vbc-h10 | 43719 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vbc-h11 | 43720 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vbc-h12 | 43721 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vbc-h13 | 43722 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vbc-h14 | 43723 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vbc-h15 | 43724 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vbc-h16 | 43725 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h17 | 43726 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h18 | 43727 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h19 | 43728 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h20 | 43729 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h21 | 43730 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h22 | 43731 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h23 | 43732 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h24 | 43733 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h25 | 43734 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h26 | 43735 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h27 | 43736 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h28 | 43737 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h29 | 43738 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h30 | 43739 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h31 | 43740 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h32 | 43741 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Vbc-h33 | 43742 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Vbc-h34 | 43743 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Vbc-h35 | 43744 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Vbc-h36 | 43745 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Vbc-h37 | 43746 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Vbc-h38 | 43747 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Vbc-h39 | 43748 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Vbc-h40 | 43749 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Vbc-h41 | 43750 |  | FLOAT
Vbc-h42 | 43751 |  | FLOAT
Vbc-h43 | 43752 |  | FLOAT
Vbc-h44 | 43753 |  | FLOAT
Vbc-h45 | 43754 |  | FLOAT
Vbc-h46 | 43755 |  | FLOAT
Vbc-h47 | 43756 |  | FLOAT
Vbc-h48 | 43757 |  | FLOAT
Vbc-h49 | 43758 |  | FLOAT
Vbc-h50 | 43759 |  | FLOAT
Vbc-h51 | 43760 |  | FLOAT
Vbc-h52 | 43761 |  | FLOAT
Vbc-h53 | 43762 |  | FLOAT
Vbc-h54 | 43763 |  | FLOAT
Vbc-h55 | 43764 |  | FLOAT
Vbc-h56 | 43765 |  | FLOAT
Vbc-h57 | 43766 |  | FLOAT
Vbc-h58 | 43767 |  | FLOAT
Vbc-h59 | 43768 |  | FLOAT
Vbc-h60 | 43769 |  | FLOAT
Vbc-h61 | 43770 |  | FLOAT
Vbc-h62 | 43771 |  | FLOAT
Vbc-h63 | 43772 |  | FLOAT

## Harmonic Magnitud Vca
Meter Data (Function 4) - 16 Bit Floating Point Values
Parameter | Register Address | Unit | Type | W2810 | W2811 | W2812 | W2820 | W2821 | W2830 | W2835 | W2840 | W2845 | Description
Vca-h1 | 43773 | % | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Harmonic Component Magnitud Vca
Vca-h2 | 43774 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-h3 | 43775 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-h4 | 43776 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-h5 | 43777 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-h6 | 43778 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-h7 | 43779 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-h8 | 43780 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-h9 | 43781 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-h10 | 43782 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-h11 | 43783 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-h12 | 43784 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-h13 | 43785 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-h14 | 43786 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-h15 | 43787 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-h16 | 43788 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h17 | 43789 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h18 | 43790 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h19 | 43791 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h20 | 43792 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h21 | 43793 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h22 | 43794 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h23 | 43795 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h24 | 43796 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h25 | 43797 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h26 | 43798 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h27 | 43799 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h28 | 43800 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h29 | 43801 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h30 | 43802 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h31 | 43803 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h32 | 43804 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Vca-h33 | 43805 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Vca-h34 | 43806 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Vca-h35 | 43807 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Vca-h36 | 43808 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Vca-h37 | 43809 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Vca-h38 | 43810 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Vca-h39 | 43811 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Vca-h40 | 43812 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Vca-h41 | 43813 |  | FLOAT
Vca-h42 | 43814 |  | FLOAT
Vca-h43 | 43815 |  | FLOAT
Vca-h44 | 43816 |  | FLOAT
Vca-h45 | 43817 |  | FLOAT
Vca-h46 | 43818 |  | FLOAT
Vca-h47 | 43819 |  | FLOAT
Vca-h48 | 43820 |  | FLOAT
Vca-h49 | 43821 |  | FLOAT
Vca-h50 | 43822 |  | FLOAT
Vca-h51 | 43823 |  | FLOAT
Vca-h52 | 43824 |  | FLOAT
Vca-h53 | 43825 |  | FLOAT
Vca-h54 | 43826 |  | FLOAT
Vca-h55 | 43827 |  | FLOAT
Vca-h56 | 43828 |  | FLOAT
Vca-h57 | 43829 |  | FLOAT
Vca-h58 | 43830 |  | FLOAT
Vca-h59 | 43831 |  | FLOAT
Vca-h60 | 43832 |  | FLOAT
Vca-h61 | 43833 |  | FLOAT
Vca-h62 | 43834 |  | FLOAT
Vca-h63 | 43835 |  | FLOAT

## Harmonic Magnitud Ia
Meter Data (Function 4) - 16 Bit Floating Point Values
Parameter | Register Address | Unit | Type | W2810 | W2811 | W2812 | W2820 | W2821 | W2830 | W2835 | W2840 | W2845 | Description
Ia-h1 | 43836 | % | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Harmonic Component Magnitud Ia
Ia-h2 | 43837 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-h3 | 43838 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-h4 | 43839 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-h5 | 43840 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-h6 | 43841 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-h7 | 43842 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-h8 | 43843 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-h9 | 43844 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-h10 | 43845 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-h11 | 43846 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-h12 | 43847 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-h13 | 43848 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-h14 | 43849 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-h15 | 43850 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-h16 | 43851 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h17 | 43852 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h18 | 43853 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h19 | 43854 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h20 | 43855 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h21 | 43856 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h22 | 43857 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h23 | 43858 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h24 | 43859 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h25 | 43860 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h26 | 43861 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h27 | 43862 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h28 | 43863 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h29 | 43864 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h30 | 43865 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h31 | 43866 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h32 | 43867 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Ia-h33 | 43868 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Ia-h34 | 43869 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Ia-h35 | 43870 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Ia-h36 | 43871 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Ia-h37 | 43872 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Ia-h38 | 43873 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Ia-h39 | 43874 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Ia-h40 | 43875 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Ia-h41 | 43876 |  | FLOAT
Ia-h42 | 43877 |  | FLOAT
Ia-h43 | 43878 |  | FLOAT
Ia-h44 | 43879 |  | FLOAT
Ia-h45 | 43880 |  | FLOAT
Ia-h46 | 43881 |  | FLOAT
Ia-h47 | 43882 |  | FLOAT
Ia-h48 | 43883 |  | FLOAT
Ia-h49 | 43884 |  | FLOAT
Ia-h50 | 43885 |  | FLOAT
Ia-h51 | 43886 |  | FLOAT
Ia-h52 | 43887 |  | FLOAT
Ia-h53 | 43888 |  | FLOAT
Ia-h54 | 43889 |  | FLOAT
Ia-h55 | 43890 |  | FLOAT
Ia-h56 | 43891 |  | FLOAT
Ia-h57 | 43892 |  | FLOAT
Ia-h58 | 43893 |  | FLOAT
Ia-h59 | 43894 |  | FLOAT
Ia-h60 | 43895 |  | FLOAT
Ia-h61 | 43896 |  | FLOAT
Ia-h62 | 43897 |  | FLOAT
Ia-h63 | 43898 |  | FLOAT

## Harmonic Magnitud Ib
Meter Data (Function 4) - 16 Bit Floating Point Values
Parameter | Register Address | Unit | Type | W2810 | W2811 | W2812 | W2820 | W2821 | W2830 | W2835 | W2840 | W2845 | Description
Ib-h1 | 43899 | % | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Harmonic Component Magnitud Ib
Ib-h2 | 43900 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ib-h3 | 43901 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ib-h4 | 43902 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ib-h5 | 43903 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ib-h6 | 43904 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ib-h7 | 43905 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ib-h8 | 43906 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ib-h9 | 43907 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ib-h10 | 43908 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ib-h11 | 43909 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ib-h12 | 43910 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ib-h13 | 43911 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ib-h14 | 43912 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ib-h15 | 43913 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ib-h16 | 43914 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h17 | 43915 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h18 | 43916 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h19 | 43917 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h20 | 43918 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h21 | 43919 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h22 | 43920 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h23 | 43921 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h24 | 43922 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h25 | 43923 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h26 | 43924 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h27 | 43925 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h28 | 43926 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h29 | 43927 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h30 | 43928 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h31 | 43929 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h32 | 43930 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Ib-h33 | 43931 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Ib-h34 | 43932 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Ib-h35 | 43933 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Ib-h36 | 43934 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Ib-h37 | 43935 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Ib-h38 | 43936 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Ib-h39 | 43937 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Ib-h40 | 43938 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Ib-h41 | 43939 |  | FLOAT
Ib-h42 | 43940 |  | FLOAT
Ib-h43 | 43941 |  | FLOAT
Ib-h44 | 43942 |  | FLOAT
Ib-h45 | 43943 |  | FLOAT
Ib-h46 | 43944 |  | FLOAT
Ib-h47 | 43945 |  | FLOAT
Ib-h48 | 43946 |  | FLOAT
Ib-h49 | 43947 |  | FLOAT
Ib-h50 | 43948 |  | FLOAT
Ib-h51 | 43949 |  | FLOAT
Ib-h52 | 43950 |  | FLOAT
Ib-h53 | 43951 |  | FLOAT
Ib-h54 | 43952 |  | FLOAT
Ib-h55 | 43953 |  | FLOAT
Ib-h56 | 43954 |  | FLOAT
Ib-h57 | 43955 |  | FLOAT
Ib-h58 | 43956 |  | FLOAT
Ib-h59 | 43957 |  | FLOAT
Ib-h60 | 43958 |  | FLOAT
Ib-h61 | 43959 |  | FLOAT
Ib-h62 | 43960 |  | FLOAT
Ib-h63 | 43961 |  | FLOAT

## Harmonic Magnitud Ic
Meter Data (Function 4) - 16 Bit Floating Point Values
Parameter | Register Address | Unit | Type | W2810 | W2811 | W2812 | W2820 | W2821 | W2830 | W2835 | W2840 | W2845 | Description
Ic-h1 | 43962 | % | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Harmonic Component Magnitud Ic
Ic-h2 | 43963 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-h3 | 43964 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-h4 | 43965 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-h5 | 43966 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-h6 | 43967 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-h7 | 43968 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-h8 | 43969 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-h9 | 43970 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-h10 | 43971 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-h11 | 43972 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-h12 | 43973 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-h13 | 43974 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-h14 | 43975 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-h15 | 43976 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-h16 | 43977 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h17 | 43978 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h18 | 43979 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h19 | 43980 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h20 | 43981 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h21 | 43982 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h22 | 43983 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h23 | 43984 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h24 | 43985 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h25 | 43986 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h26 | 43987 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h27 | 43988 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h28 | 43989 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h29 | 43990 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h30 | 43991 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h31 | 43992 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h32 | 43993 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Ic-h33 | 43994 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Ic-h34 | 43995 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Ic-h35 | 43996 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Ic-h36 | 43997 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Ic-h37 | 43998 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Ic-h38 | 43999 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Ic-h39 | 44000 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Ic-h40 | 44001 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Ic-h41 | 44002 |  | FLOAT
Ic-h42 | 44003 |  | FLOAT
Ic-h43 | 44004 |  | FLOAT
Ic-h44 | 44005 |  | FLOAT
Ic-h45 | 44006 |  | FLOAT
Ic-h46 | 44007 |  | FLOAT
Ic-h47 | 44008 |  | FLOAT
Ic-h48 | 44009 |  | FLOAT
Ic-h49 | 44010 |  | FLOAT
Ic-h50 | 44011 |  | FLOAT
Ic-h51 | 44012 |  | FLOAT
Ic-h52 | 44013 |  | FLOAT
Ic-h53 | 44014 |  | FLOAT
Ic-h54 | 44015 |  | FLOAT
Ic-h55 | 44016 |  | FLOAT
Ic-h56 | 44017 |  | FLOAT
Ic-h57 | 44018 |  | FLOAT
Ic-h58 | 44019 |  | FLOAT
Ic-h59 | 44020 |  | FLOAT
Ic-h60 | 44021 |  | FLOAT
Ic-h61 | 44022 |  | FLOAT
Ic-h62 | 44023 |  | FLOAT
Ic-h63 | 44024 |  | FLOAT

## Harmonic Magnitud In
Meter Data (Function 4) - 16 Bit Floating Point Values
Parameter | Register Address | Unit | Type | W2810 | W2811 | W2812 | W2820 | W2821 | W2830 | W2835 | W2840 | W2845 | Description
In-h1 | 44025 | % | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Harmonic Component Magnitud In
In-h2 | 44026 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
In-h3 | 44027 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
In-h4 | 44028 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
In-h5 | 44029 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
In-h6 | 44030 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
In-h7 | 44031 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
In-h8 | 44032 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
In-h9 | 44033 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
In-h10 | 44034 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
In-h11 | 44035 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
In-h12 | 44036 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
In-h13 | 44037 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
In-h14 | 44038 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
In-h15 | 44039 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
In-h16 | 44040 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h17 | 44041 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h18 | 44042 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h19 | 44043 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h20 | 44044 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h21 | 44045 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h22 | 44046 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h23 | 44047 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h24 | 44048 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h25 | 44049 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h26 | 44050 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h27 | 44051 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h28 | 44052 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h29 | 44053 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h30 | 44054 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h31 | 44055 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h32 | 44056 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
In-h33 | 44057 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
In-h34 | 44058 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
In-h35 | 44059 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
In-h36 | 44060 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
In-h37 | 44061 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
In-h38 | 44062 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
In-h39 | 44063 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
In-h40 | 44064 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
In-h41 | 44065 |  | FLOAT
In-h42 | 44066 |  | FLOAT
In-h43 | 44067 |  | FLOAT
In-h44 | 44068 |  | FLOAT
In-h45 | 44069 |  | FLOAT
In-h46 | 44070 |  | FLOAT
In-h47 | 44071 |  | FLOAT
In-h48 | 44072 |  | FLOAT
In-h49 | 44073 |  | FLOAT
In-h50 | 44074 |  | FLOAT
In-h51 | 44075 |  | FLOAT
In-h52 | 44076 |  | FLOAT
In-h53 | 44077 |  | FLOAT
In-h54 | 44078 |  | FLOAT
In-h55 | 44079 |  | FLOAT
In-h56 | 44080 |  | FLOAT
In-h57 | 44081 |  | FLOAT
In-h58 | 44082 |  | FLOAT
In-h59 | 44083 |  | FLOAT
In-h60 | 44084 |  | FLOAT
In-h61 | 44085 |  | FLOAT
In-h62 | 44086 |  | FLOAT
In-h63 | 44087 |  | FLOAT

## Harmonic Angle Va
Meter Data (Function 4) - 16 Bit Floating Point Values
Parameter | Register Address | Unit | Type | W2810 | W2811 | W2812 | W2820 | W2821 | W2830 | W2835 | W2840 | W2845 | Description
Va-h1 | 44088 | % | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Harmonic Angle Va
Va-h2 | 44089 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Va-h3 | 44090 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Va-h4 | 44091 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Va-h5 | 44092 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Va-h6 | 44093 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Va-h7 | 44094 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Va-h8 | 44095 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Va-h9 | 44096 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Va-h10 | 44097 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Va-h11 | 44098 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Va-h12 | 44099 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Va-h13 | 44100 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Va-h14 | 44101 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Va-h15 | 44102 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Va-h16 | 44103 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va-h17 | 44104 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va-h18 | 44105 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va-h19 | 44106 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va-h20 | 44107 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va-h21 | 44108 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va-h22 | 44109 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va-h23 | 44110 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va-h24 | 44111 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va-h25 | 44112 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va-h26 | 44113 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va-h27 | 44114 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va-h28 | 44115 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va-h29 | 44116 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va-h30 | 44117 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va-h31 | 44118 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va-h32 | 44119 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Va-h33 | 44120 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Va-h34 | 44121 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Va-h35 | 44122 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Va-h36 | 44123 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Va-h37 | 44124 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Va-h38 | 44125 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Va-h39 | 44126 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Va-h40 | 44127 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Va-h41 | 44128 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Va-h42 | 44129 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Va-h43 | 44130 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Va-h44 | 44131 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Va-h45 | 44132 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Va-h46 | 44133 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Va-h47 | 44134 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Va-h48 | 44135 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Va-h49 | 44136 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Va-h50 | 44137 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Va-h51 | 44138 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Va-h52 | 44139 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Va-h53 | 44140 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Va-h54 | 44141 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Va-h55 | 44142 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Va-h56 | 44143 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Va-h57 | 44144 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Va-h58 | 44145 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Va-h59 | 44146 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Va-h60 | 44147 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Va-h61 | 44148 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Va-h62 | 44149 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Va-h63 | 44150 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y

## Harmonic Angle Vb
Meter Data (Function 4) - 16 Bit Floating Point Values
Parameter | Register Address | Unit | Type | W2810 | W2811 | W2812 | W2820 | W2821 | W2830 | W2835 | W2840 | W2845 | Description
Vb-h1 | 44151 | % | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Harmonic Angle Vb
Vb-h2 | 44152 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h3 | 44153 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h4 | 44154 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h5 | 44155 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h6 | 44156 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h7 | 44157 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h8 | 44158 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h9 | 44159 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h10 | 44160 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h11 | 44161 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h12 | 44162 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h13 | 44163 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h14 | 44164 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h15 | 44165 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h16 | 44166 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h17 | 44167 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h18 | 44168 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h19 | 44169 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h20 | 44170 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h21 | 44171 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h22 | 44172 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h23 | 44173 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h24 | 44174 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h25 | 44175 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h26 | 44176 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h27 | 44177 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h28 | 44178 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h29 | 44179 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h30 | 44180 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h31 | 44181 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h32 | 44182 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vb-h33 | 44183 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vb-h34 | 44184 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vb-h35 | 44185 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vb-h36 | 44186 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vb-h37 | 44187 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vb-h38 | 44188 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vb-h39 | 44189 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vb-h40 | 44190 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vb-h41 | 44191 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h42 | 44192 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h43 | 44193 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h44 | 44194 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h45 | 44195 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h46 | 44196 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h47 | 44197 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h48 | 44198 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h49 | 44199 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h50 | 44200 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h51 | 44201 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h52 | 44202 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h53 | 44203 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h54 | 44204 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h55 | 44205 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h56 | 44206 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h57 | 44207 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h58 | 44208 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h59 | 44209 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h60 | 44210 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h61 | 44211 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h62 | 44212 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h63 | 44213 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y

## Harmonic Angle Vc
Meter Data (Function 4) - 16 Bit Floating Point Values
Parameter | Register Address | Unit | Type | W2810 | W2811 | W2812 | W2820 | W2821 | W2830 | W2835 | W2840 | W2845 | Description
Vc-h1 | 44214 | % | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Harmonic Angle Vc
Vc-h2 | 44215 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-h3 | 44216 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-h4 | 44217 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-h5 | 44218 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-h6 | 44219 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-h7 | 44220 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-h8 | 44221 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-h9 | 44222 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-h10 | 44223 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-h11 | 44224 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-h12 | 44225 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-h13 | 44226 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-h14 | 44227 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-h15 | 44228 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-h16 | 44229 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h17 | 44230 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h18 | 44231 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h19 | 44232 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h20 | 44233 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h21 | 44234 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h22 | 44235 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h23 | 44236 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h24 | 44237 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h25 | 44238 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h26 | 44239 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h27 | 44240 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h28 | 44241 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h29 | 44242 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h30 | 44243 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h31 | 44244 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h32 | 44245 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vc-h33 | 44246 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vc-h34 | 44247 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vc-h35 | 44248 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vc-h36 | 44249 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vc-h37 | 44250 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vc-h38 | 44251 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vc-h39 | 44252 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vc-h40 | 44253 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vc-h41 | 44254 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h42 | 44255 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h43 | 44256 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h44 | 44257 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h45 | 44258 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h46 | 44259 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h47 | 44260 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h48 | 44261 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h49 | 44262 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h50 | 44263 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h51 | 44264 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h52 | 44265 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h53 | 44266 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h54 | 44267 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h55 | 44268 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h56 | 44269 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h57 | 44270 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h58 | 44271 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h59 | 44272 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h60 | 44273 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h61 | 44274 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h62 | 44275 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h63 | 44276 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y

## Harmonic Angle Vab
Meter Data (Function 4) - 16 Bit Floating Point Values
Parameter | Register Address | Unit | Type | W2810 | W2811 | W2812 | W2820 | W2821 | W2830 | W2835 | W2840 | W2845 | Description
Vab-h1 | 44277 | % | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Harmonic Angle Vab
Vab-h2 | 44278 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-h3 | 44279 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-h4 | 44280 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-h5 | 44281 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-h6 | 44282 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-h7 | 44283 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-h8 | 44284 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-h9 | 44285 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-h10 | 44286 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-h11 | 44287 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-h12 | 44288 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-h13 | 44289 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-h14 | 44290 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-h15 | 44291 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-h16 | 44292 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h17 | 44293 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h18 | 44294 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h19 | 44295 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h20 | 44296 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h21 | 44297 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h22 | 44298 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h23 | 44299 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h24 | 44300 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h25 | 44301 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h26 | 44302 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h27 | 44303 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h28 | 44304 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h29 | 44305 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h30 | 44306 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h31 | 44307 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h32 | 44308 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vab-h33 | 44309 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vab-h34 | 44310 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vab-h35 | 44311 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vab-h36 | 44312 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vab-h37 | 44313 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vab-h38 | 44314 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vab-h39 | 44315 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vab-h40 | 44316 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vab-h41 | 44317 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h42 | 44318 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h43 | 44319 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h44 | 44320 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h45 | 44321 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h46 | 44322 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h47 | 44323 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h48 | 44324 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h49 | 44325 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h50 | 44326 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h51 | 44327 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h52 | 44328 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h53 | 44329 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h54 | 44330 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h55 | 44331 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h56 | 44332 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h57 | 44333 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h58 | 44334 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h59 | 44335 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h60 | 44336 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h61 | 44337 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h62 | 44338 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h63 | 44339 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y

## Harmonic Angle Vbc
Meter Data (Function 4) - 16 Bit Floating Point Values
Parameter | Register Address | Unit | Type | W2810 | W2811 | W2812 | W2820 | W2821 | W2830 | W2835 | W2840 | W2845 | Description
Vbc-h1 | 44340 | % | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Harmonic Angle Vbc
Vbc-h2 | 44341 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vbc-h3 | 44342 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vbc-h4 | 44343 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vbc-h5 | 44344 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vbc-h6 | 44345 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vbc-h7 | 44346 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vbc-h8 | 44347 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vbc-h9 | 44348 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vbc-h10 | 44349 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vbc-h11 | 44350 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vbc-h12 | 44351 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vbc-h13 | 44352 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vbc-h14 | 44353 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vbc-h15 | 44354 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vbc-h16 | 44355 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h17 | 44356 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h18 | 44357 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h19 | 44358 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h20 | 44359 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h21 | 44360 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h22 | 44361 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h23 | 44362 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h24 | 44363 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h25 | 44364 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h26 | 44365 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h27 | 44366 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h28 | 44367 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h29 | 44368 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h30 | 44369 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h31 | 44370 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h32 | 44371 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vbc-h33 | 44372 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vbc-h34 | 44373 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vbc-h35 | 44374 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vbc-h36 | 44375 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vbc-h37 | 44376 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vbc-h38 | 44377 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vbc-h39 | 44378 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vbc-h40 | 44379 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vbc-h41 | 44380 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h42 | 44381 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h43 | 44382 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h44 | 44383 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h45 | 44384 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h46 | 44385 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h47 | 44386 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h48 | 44387 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h49 | 44388 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h50 | 44389 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h51 | 44390 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h52 | 44391 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h53 | 44392 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h54 | 44393 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h55 | 44394 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h56 | 44395 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h57 | 44396 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h58 | 44397 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h59 | 44398 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h60 | 44399 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h61 | 44400 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h62 | 44401 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h63 | 44402 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y

## Harmonic Angle Vca
Meter Data (Function 4) - 16 Bit Floating Point Values
Parameter | Register Address | Unit | Type | W2810 | W2811 | W2812 | W2820 | W2821 | W2830 | W2835 | W2840 | W2845 | Description
Vca-h1 | 44403 | % | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Harmonic Angle Vca
Vca-h2 | 44404 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-h3 | 44405 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-h4 | 44406 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-h5 | 44407 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-h6 | 44408 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-h7 | 44409 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-h8 | 44410 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-h9 | 44411 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-h10 | 44412 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-h11 | 44413 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-h12 | 44414 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-h13 | 44415 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-h14 | 44416 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-h15 | 44417 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-h16 | 44418 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h17 | 44419 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h18 | 44420 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h19 | 44421 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h20 | 44422 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h21 | 44423 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h22 | 44424 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h23 | 44425 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h24 | 44426 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h25 | 44427 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h26 | 44428 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h27 | 44429 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h28 | 44430 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h29 | 44431 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h30 | 44432 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h31 | 44433 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h32 | 44434 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vca-h33 | 44435 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vca-h34 | 44436 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vca-h35 | 44437 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vca-h36 | 44438 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vca-h37 | 44439 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vca-h38 | 44440 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vca-h39 | 44441 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vca-h40 | 44442 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vca-h41 | 44443 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h42 | 44444 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h43 | 44445 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h44 | 44446 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h45 | 44447 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h46 | 44448 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h47 | 44449 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h48 | 44450 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h49 | 44451 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h50 | 44452 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h51 | 44453 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h52 | 44454 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h53 | 44455 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h54 | 44456 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h55 | 44457 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h56 | 44458 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h57 | 44459 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h58 | 44460 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h59 | 44461 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h60 | 44462 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h61 | 44463 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h62 | 44464 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h63 | 44465 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y

## Harmonic Angle Ia
Meter Data (Function 4) - 16 Bit Floating Point Values
Parameter | Register Address | Unit | Type | W2810 | W2811 | W2812 | W2820 | W2821 | W2830 | W2835 | W2840 | W2845 | Description
Ia-h1 | 44466 | % | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Harmonic Angle Ia
Ia-h2 | 44467 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-h3 | 44468 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-h4 | 44469 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-h5 | 44470 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-h6 | 44471 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-h7 | 44472 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-h8 | 44473 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-h9 | 44474 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-h10 | 44475 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-h11 | 44476 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-h12 | 44477 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-h13 | 44478 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-h14 | 44479 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-h15 | 44480 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-h16 | 44481 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h17 | 44482 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h18 | 44483 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h19 | 44484 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h20 | 44485 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h21 | 44486 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h22 | 44487 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h23 | 44488 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h24 | 44489 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h25 | 44490 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h26 | 44491 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h27 | 44492 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h28 | 44493 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h29 | 44494 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h30 | 44495 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h31 | 44496 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h32 | 44497 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ia-h33 | 44498 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ia-h34 | 44499 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ia-h35 | 44500 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ia-h36 | 44501 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ia-h37 | 44502 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ia-h38 | 44503 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ia-h39 | 44504 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ia-h40 | 44505 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ia-h41 | 44506 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h42 | 44507 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h43 | 44508 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h44 | 44509 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h45 | 44510 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h46 | 44511 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h47 | 44512 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h48 | 44513 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h49 | 44514 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h50 | 44515 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h51 | 44516 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h52 | 44517 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h53 | 44518 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h54 | 44519 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h55 | 44520 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h56 | 44521 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h57 | 44522 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h58 | 44523 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h59 | 44524 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h60 | 44525 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h61 | 44526 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h62 | 44527 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h63 | 44528 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y

## Harmonic Angle Ib
Meter Data (Function 4) - 16 Bit Floating Point Values
Parameter | Register Address | Unit | Type | W2810 | W2811 | W2812 | W2820 | W2821 | W2830 | W2835 | W2840 | W2845 | Description
Ib-h1 | 44529 | % | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Harmonic Angle Ib
Ib-h2 | 44530 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ib-h3 | 44531 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ib-h4 | 44532 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ib-h5 | 44533 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ib-h6 | 44534 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ib-h7 | 44535 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ib-h8 | 44536 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ib-h9 | 44537 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ib-h10 | 44538 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ib-h11 | 44539 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ib-h12 | 44540 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ib-h13 | 44541 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ib-h14 | 44542 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ib-h15 | 44543 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ib-h16 | 44544 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h17 | 44545 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h18 | 44546 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h19 | 44547 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h20 | 44548 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h21 | 44549 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h22 | 44550 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h23 | 44551 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h24 | 44552 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h25 | 44553 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h26 | 44554 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h27 | 44555 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h28 | 44556 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h29 | 44557 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h30 | 44558 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h31 | 44559 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h32 | 44560 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ib-h33 | 44561 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ib-h34 | 44562 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ib-h35 | 44563 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ib-h36 | 44564 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ib-h37 | 44565 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ib-h38 | 44566 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ib-h39 | 44567 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ib-h40 | 44568 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ib-h41 | 44569 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h42 | 44570 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h43 | 44571 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h44 | 44572 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h45 | 44573 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h46 | 44574 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h47 | 44575 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h48 | 44576 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h49 | 44577 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h50 | 44578 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h51 | 44579 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h52 | 44580 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h53 | 44581 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h54 | 44582 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h55 | 44583 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h56 | 44584 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h57 | 44585 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h58 | 44586 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h59 | 44587 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h60 | 44588 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h61 | 44589 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h62 | 44590 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h63 | 44591 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y

## Harmonic Angle Ic
Meter Data (Function 4) - 16 Bit Floating Point Values
Parameter | Register Address | Unit | Type | W2810 | W2811 | W2812 | W2820 | W2821 | W2830 | W2835 | W2840 | W2845 | Description
Ic-h1 | 44592 | % | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Harmonic Angle Ic
Ic-h2 | 44593 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-h3 | 44594 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-h4 | 44595 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-h5 | 44596 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-h6 | 44597 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-h7 | 44598 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-h8 | 44599 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-h9 | 44600 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-h10 | 44601 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-h11 | 44602 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-h12 | 44603 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-h13 | 44604 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-h14 | 44605 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-h15 | 44606 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-h16 | 44607 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h17 | 44608 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h18 | 44609 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h19 | 44610 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h20 | 44611 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h21 | 44612 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h22 | 44613 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h23 | 44614 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h24 | 44615 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h25 | 44616 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h26 | 44617 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h27 | 44618 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h28 | 44619 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h29 | 44620 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h30 | 44621 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h31 | 44622 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h32 | 44623 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ic-h33 | 44624 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ic-h34 | 44625 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ic-h35 | 44626 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ic-h36 | 44627 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ic-h37 | 44628 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ic-h38 | 44629 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ic-h39 | 44630 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ic-h40 | 44631 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ic-h41 | 44632 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h42 | 44633 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h43 | 44634 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h44 | 44635 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h45 | 44636 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h46 | 44637 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h47 | 44638 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h48 | 44639 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h49 | 44640 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h50 | 44641 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h51 | 44642 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h52 | 44643 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h53 | 44644 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h54 | 44645 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h55 | 44646 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h56 | 44647 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h57 | 44648 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h58 | 44649 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h59 | 44650 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h60 | 44651 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h61 | 44652 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h62 | 44653 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h63 | 44654 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y

## Harmonic Angle In
Meter Data (Function 4) - 16 Bit Floating Point Values
Parameter | Register Address | Unit | Type | W2810 | W2811 | W2812 | W2820 | W2821 | W2830 | W2835 | W2840 | W2845 | Description
In-h1 | 44655 | % | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Harmonic Angle In
In-h2 | 44656 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
In-h3 | 44657 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
In-h4 | 44658 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
In-h5 | 44659 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
In-h6 | 44660 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
In-h7 | 44661 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
In-h8 | 44662 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
In-h9 | 44663 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
In-h10 | 44664 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
In-h11 | 44665 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
In-h12 | 44666 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
In-h13 | 44667 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
In-h14 | 44668 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
In-h15 | 44669 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
In-h16 | 44670 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h17 | 44671 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h18 | 44672 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h19 | 44673 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h20 | 44674 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h21 | 44675 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h22 | 44676 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h23 | 44677 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h24 | 44678 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h25 | 44679 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h26 | 44680 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h27 | 44681 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h28 | 44682 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h29 | 44683 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h30 | 44684 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h31 | 44685 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h32 | 44686 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
In-h33 | 44687 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
In-h34 | 44688 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
In-h35 | 44689 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
In-h36 | 44690 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
In-h37 | 44691 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
In-h38 | 44692 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
In-h39 | 44693 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
In-h40 | 44694 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
In-h41 | 44695 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h42 | 44696 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h43 | 44697 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h44 | 44698 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h45 | 44699 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h46 | 44700 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h47 | 44701 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h48 | 44702 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h49 | 44703 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h50 | 44704 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h51 | 44705 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h52 | 44706 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h53 | 44707 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h54 | 44708 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h55 | 44709 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h56 | 44710 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h57 | 44711 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h58 | 44712 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h59 | 44713 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h60 | 44714 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h61 | 44715 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h62 | 44716 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h63 | 44717 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y