## Analogue Input
Meter Data (Function 4) - 32 Bit Floating Point Values
Parameter | Register Address | Unit | Type | W2810 | W2811 | W2812 | W2820 | W2821 | W2830 | W2835 | W2840 | W2845 | Description
Analogue Input 5 | 39988 | mA | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Analogue Input 4 | 39990 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Analogue Input 3 | 39992 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Read from the module Wa4
Analogue Input 2 | 39994 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | (Firmware Version up to 2.77)
Analogue Input 1 | 39996 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Analogue Input 0 | 39998 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y

## Basic Parameters
Meter Data (Function 4) - 32 Bit Floating Point Values
Parameter | Register Address | Unit | Type | W2810 | W2811 | W2812 | W2820 | W2821 | W2830 | W2835 | W2840 | W2845 | Description
Va | 40000 | V | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Phase Voltage
Vb | 40002 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc | 40004 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vu | 40006 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Unbalance Voltage
Vavg | 40008 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Phase Average Voltage
Vab | 40010 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Line Voltage
Vbc | 40012 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca | 40014 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vavg | 40016 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Line Average Voltage
Current A | 40018 | A | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Current
Current B | 40020 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Current C | 40022 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Current U | 40024 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Unbalance Current
Current N | 40026 |  |  | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Auxilary Current
Current avg | 40028 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Average Current
PFa | 40030 | % | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Power Factor
PFb | 40032 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
PFc | 40034 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Pa | 40036 | W | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Active Power
Pb | 40038 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Pc | 40040 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Pt | 40042 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Total Active Power
Pi | 40044 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Total Import Power
Pe | 40046 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Total Export Power
Qa | 40048 | Var | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Reactive Power
Qb | 40050 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Qc | 40052 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Qt | 40054 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Total Reactive Power
Qi | 40056 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Total Import Reactive Power
Qe | 40058 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Total Export Reactive Power
Sa | 40060 | VA | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Apparent Power
Sb | 40062 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Sc | 40064 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
St | 40066 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Total Apparent Power
Frequency | 40068 | Hz | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Frequency
Temperature | 40070 | C | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Temperature
THD Va | 40072 | % | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Total Harmonic Distortion(THD) Phase Voltage
THD Vb | 40074 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
THD Vc | 40076 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
THD Vab | 40078 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Total Harmonic Distortion(THD) Line Voltage
THD Vbc | 40080 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
THD Vca | 40082 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
THD Ia | 40084 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Total Harmonic Distortion(THD) Current
THD Ib | 40086 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
THD Ic | 40088 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
TDD Ia | 40090 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Total Demand Distortion(TDD) Current
TDD Ib | 40092 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
TDD Ic | 40094 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
dPF a | 40096 | % | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Displacement Power Factor
dPF b | 40098 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
dPF c | 40100 |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
KF Ia | 40102 | % | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y | K Factor
KF Ib | 40104 | [7 empty] | Y | Y | Y | Y
KF Ic | 40106 | [7 empty] | Y | Y | Y | Y
CF Va | 40108 | % | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y | Phase Voltage Crest Factor
CF Vb | 40110 | [7 empty] | Y | Y | Y | Y
CF Vc | 40112 | [7 empty] | Y | Y | Y | Y
CF Ia | 40114 | [7 empty] | Y | Y | Y | Y | Current Crest Factor
CF Ib | 40116 | [7 empty] | Y | Y | Y | Y
CF Ic | 40118 | [7 empty] | Y | Y | Y | Y

## Harmonic Magnitud Va
Meter Data (Function 4) - 32 Bit Floating Point Values
Parameter | Register Address | Unit | Type | W2810 | W2811 | W2812 | W2820 | W2821 | W2830 | W2835 | W2840 | W2845 | Description
Va - h1 | 40120 | % | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Harmonic Component Magnitud Va
Va - h2 | 40122 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Va - h3 | 40124 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Va - h4 | 40126 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Va - h5 | 40128 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Va - h6 | 40130 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Va - h7 | 40132 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Va - h8 | 40134 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Va - h9 | 40136 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Va - h10 | 40138 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Va - h11 | 40140 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Va - h12 | 40142 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Va - h13 | 40144 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Va - h14 | 40146 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Va - h15 | 40148 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Va - h16 | 40150 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va - h17 | 40152 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va - h18 | 40154 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va - h19 | 40156 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va - h20 | 40158 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va - h21 | 40160 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va - h22 | 40162 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va - h23 | 40164 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va - h24 | 40166 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va - h25 | 40168 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va - h26 | 40170 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va - h27 | 40172 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va - h28 | 40174 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va - h29 | 40176 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va - h30 | 40178 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va - h31 | 40180 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va - h32 | 40182 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Va - h33 | 40184 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Va - h34 | 40186 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Va - h35 | 40188 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Va - h36 | 40190 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Va - h37 | 40192 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Va - h38 | 40194 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Va - h39 | 40196 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Va - h40 | 40198 |  | FLOAT | [7 empty] | Y | Y
Va - h41 | 40200 |  | FLOAT
Va - h42 | 40202 |  | FLOAT
Va - h43 | 40204 |  | FLOAT
Va - h44 | 40206 |  | FLOAT
Va - h45 | 40208 |  | FLOAT
Va - h46 | 40210 |  | FLOAT
Va - h47 | 40212 |  | FLOAT
Va - h48 | 40214 |  | FLOAT
Va - h49 | 40216 |  | FLOAT
Va - h50 | 40218 |  | FLOAT
Va - h51 | 40220 |  | FLOAT
Va - h52 | 40222 |  | FLOAT
Va - h53 | 40224 |  | FLOAT
Va - h54 | 40226 |  | FLOAT
Va - h55 | 40228 |  | FLOAT
Va - h56 | 40230 |  | FLOAT
Va - h57 | 40232 |  | FLOAT
Va - h58 | 40234 |  | FLOAT
Va - h59 | 40236 |  | FLOAT
Va - h60 | 40238 |  | FLOAT
Va - h61 | 40240 |  | FLOAT
Va - h62 | 40242 |  | FLOAT
Va - h63 | 40244 |  | FLOAT

## Harmonic Magnitud Vb
Meter Data (Function 4) - 32 Bit Floating Point Values
Parameter | Register Address | Unit | Type | W2810 | W2811 | W2812 | W2820 | W2821 | W2830 | W2835 | W2840 | W2845 | Description
Vb-h1 | 40246 | % | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Harmonic Component Magnitud Vb
Vb-h2 | 40248 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h3 | 40250 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h4 | 40252 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h5 | 40254 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h6 | 40256 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h7 | 40258 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h8 | 40260 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h9 | 40262 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h10 | 40264 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h11 | 40266 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h12 | 40268 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h13 | 40270 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h14 | 40272 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h15 | 40274 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h16 | 40276 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h17 | 40278 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h18 | 40280 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h19 | 40282 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h20 | 40284 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h21 | 40286 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h22 | 40288 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h23 | 40290 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h24 | 40292 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h25 | 40294 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h26 | 40296 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h27 | 40298 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h28 | 40300 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h29 | 40302 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h30 | 40304 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h31 | 40306 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h32 | 40308 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vb-h33 | 40310 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vb-h34 | 40312 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vb-h35 | 40314 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vb-h36 | 40316 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vb-h37 | 40318 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vb-h38 | 40320 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vb-h39 | 40322 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vb-h40 | 40324 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vb-h41 | 40326 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h42 | 40328 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h43 | 40330 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h44 | 40332 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h45 | 40334 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h46 | 40336 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h47 | 40338 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h48 | 40340 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h49 | 40342 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h50 | 40344 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h51 | 40346 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h52 | 40348 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h53 | 40350 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h54 | 40352 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h55 | 40354 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h56 | 40356 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h57 | 40358 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h58 | 40360 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h59 | 40362 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h60 | 40364 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h61 | 40366 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h62 | 40368 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h63 | 40370 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y

## Harmonic Magnitud Vc
Meter Data (Function 4) - 32 Bit Floating Point Values
Parameter | Register Address | Unit | Type | W2810 | W2811 | W2812 | W2820 | W2821 | W2830 | W2835 | W2840 | W2845 | Description
Vc-h1 | 40372 | % | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Harmonic Component Magnitud Vc
Vc-h2 | 40374 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-h3 | 40376 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-h4 | 40378 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-h5 | 40380 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-h6 | 40382 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-h7 | 40384 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-h8 | 40386 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-h9 | 40388 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-h10 | 40390 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-h11 | 40392 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-h12 | 40394 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-h13 | 40396 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-h14 | 40398 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-h15 | 40400 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-h16 | 40402 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h17 | 40404 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h18 | 40406 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h19 | 40408 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h20 | 40410 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h21 | 40412 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h22 | 40414 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h23 | 40416 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h24 | 40418 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h25 | 40420 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h26 | 40422 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h27 | 40424 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h28 | 40426 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h29 | 40428 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h30 | 40430 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h31 | 40432 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h32 | 40434 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vc-h33 | 40436 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vc-h34 | 40438 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vc-h35 | 40440 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vc-h36 | 40442 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vc-h37 | 40444 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vc-h38 | 40446 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vc-h39 | 40448 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vc-h40 | 40450 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vc-h41 | 40452 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h42 | 40454 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h43 | 40456 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h44 | 40458 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h45 | 40460 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h46 | 40462 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h47 | 40464 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h48 | 40466 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h49 | 40468 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h50 | 40470 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h51 | 40472 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h52 | 40474 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h53 | 40476 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h54 | 40478 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h55 | 40480 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h56 | 40482 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h57 | 40484 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h58 | 40486 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h59 | 40488 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h60 | 40490 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h61 | 40492 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h62 | 40494 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h63 | 40496 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y

## Harmonic Magnitud Vab
Meter Data (Function 4) - 32 Bit Floating Point Values
Parameter | Register Address | Unit | Type | W2810 | W2811 | W2812 | W2820 | W2821 | W2830 | W2835 | W2840 | W2845 | Description
Vab-h1 | 40498 | % | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Harmonic Component Magnitud Vab
Vab-h2 | 40500 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-h3 | 40502 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-h4 | 40504 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-h5 | 40506 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-h6 | 40508 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-h7 | 40510 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-h8 | 40512 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-h9 | 40514 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-h10 | 40516 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-h11 | 40518 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-h12 | 40520 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-h13 | 40522 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-h14 | 40524 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-h15 | 40526 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-h16 | 40528 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h17 | 40530 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h18 | 40532 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h19 | 40534 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h20 | 40536 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h21 | 40538 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h22 | 40540 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h23 | 40542 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h24 | 40544 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h25 | 40546 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h26 | 40548 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h27 | 40550 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h28 | 40552 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h29 | 40554 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h30 | 40556 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h31 | 40558 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h32 | 40560 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vab-h33 | 40562 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vab-h34 | 40564 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vab-h35 | 40566 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vab-h36 | 40568 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vab-h37 | 40570 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vab-h38 | 40572 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vab-h39 | 40574 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vab-h40 | 40576 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vab-h41 | 40578 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h42 | 40580 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h43 | 40582 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h44 | 40584 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h45 | 40586 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h46 | 40588 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h47 | 40590 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h48 | 40592 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h49 | 40594 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h50 | 40596 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h51 | 40598 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h52 | 40600 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h53 | 40602 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h54 | 40604 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h55 | 40606 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h56 | 40608 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h57 | 40610 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h58 | 40612 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h59 | 40614 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h60 | 40616 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h61 | 40618 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h62 | 40620 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h63 | 40622 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y

## Harmonic Magnitud Vbc
Meter Data (Function 4) - 32 Bit Floating Point Values
Parameter | Register Address | Unit | Type | W2810 | W2811 | W2812 | W2820 | W2821 | W2830 | W2835 | W2840 | W2845 | Description
Vbc-h1 | 40624 | % | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Harmonic Component Magnitud Vbc
Vbc-h2 | 40626 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vbc-h3 | 40628 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vbc-h4 | 40630 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vbc-h5 | 40632 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vbc-h6 | 40634 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vbc-h7 | 40636 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vbc-h8 | 40638 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vbc-h9 | 40640 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vbc-h10 | 40642 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vbc-h11 | 40644 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vbc-h12 | 40646 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vbc-h13 | 40648 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vbc-h14 | 40650 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vbc-h15 | 40652 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vbc-h16 | 40654 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h17 | 40656 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h18 | 40658 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h19 | 40660 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h20 | 40662 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h21 | 40664 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h22 | 40666 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h23 | 40668 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h24 | 40670 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h25 | 40672 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h26 | 40674 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h27 | 40676 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h28 | 40678 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h29 | 40680 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h30 | 40682 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h31 | 40684 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h32 | 40686 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vbc-h33 | 40688 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vbc-h34 | 40690 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vbc-h35 | 40692 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vbc-h36 | 40694 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vbc-h37 | 40696 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vbc-h38 | 40698 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vbc-h39 | 40700 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vbc-h40 | 40702 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vbc-h41 | 40704 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h42 | 40706 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h43 | 40708 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h44 | 40710 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h45 | 40712 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h46 | 40714 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h47 | 40716 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h48 | 40718 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h49 | 40720 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h50 | 40722 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h51 | 40724 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h52 | 40726 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h53 | 40728 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h54 | 40730 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h55 | 40732 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h56 | 40734 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h57 | 40736 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h58 | 40738 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h59 | 40740 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h60 | 40742 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h61 | 40744 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h62 | 40746 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h63 | 40748 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y

## Harmonic Magnitud Vca
Meter Data (Function 4) - 32 Bit Floating Point Values
Parameter | Register Address | Unit | Type | W2810 | W2811 | W2812 | W2820 | W2821 | W2830 | W2835 | W2840 | W2845 | Description
Vca-h1 | 40750 | % | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Harmonic Magnitud Vca
Vca-h2 | 40752 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-h3 | 40754 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-h4 | 40756 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-h5 | 40758 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-h6 | 40760 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-h7 | 40762 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-h8 | 40764 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-h9 | 40766 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-h10 | 40768 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-h11 | 40770 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-h12 | 40772 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-h13 | 40774 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-h14 | 40776 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-h15 | 40778 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-h16 | 40780 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h17 | 40782 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h18 | 40784 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h19 | 40786 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h20 | 40788 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h21 | 40790 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h22 | 40792 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h23 | 40794 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h24 | 40796 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h25 | 40798 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h26 | 40800 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h27 | 40802 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h28 | 40804 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h29 | 40806 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h30 | 40808 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h31 | 40810 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h32 | 40812 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vca-h33 | 40814 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vca-h34 | 40816 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vca-h35 | 40818 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vca-h36 | 40820 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vca-h37 | 40822 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vca-h38 | 40824 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vca-h39 | 40826 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vca-h40 | 40828 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vca-h41 | 40830 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h42 | 40832 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h43 | 40834 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h44 | 40836 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h45 | 40838 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h46 | 40840 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h47 | 40842 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h48 | 40844 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h49 | 40846 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h50 | 40848 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h51 | 40850 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h52 | 40852 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h53 | 40854 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h54 | 40856 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h55 | 40858 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h56 | 40860 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h57 | 40862 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h58 | 40864 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h59 | 40866 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h60 | 40868 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h61 | 40870 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h62 | 40872 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h63 | 40874 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y

## Harmonic Magnitud Ia
Meter Data (Function 4) - 32 Bit Floating Point Values
Parameter | Register Address | Unit | Type | W2810 | W2811 | W2812 | W2820 | W2821 | W2830 | W2835 | W2840 | W2845 | Description
Ia-h1 | 40876 | % | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Harmonic Magnitud Ia
Ia-h2 | 40878 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-h3 | 40880 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-h4 | 40882 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-h5 | 40884 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-h6 | 40886 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-h7 | 40888 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-h8 | 40890 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-h9 | 40892 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-h10 | 40894 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-h11 | 40896 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-h12 | 40898 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-h13 | 40900 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-h14 | 40902 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-h15 | 40904 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-h16 | 40906 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h17 | 40908 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h18 | 40910 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h19 | 40912 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h20 | 40914 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h21 | 40916 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h22 | 40918 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h23 | 40920 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h24 | 40922 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h25 | 40924 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h26 | 40926 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h27 | 40928 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h28 | 40930 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h29 | 40932 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h30 | 40934 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h31 | 40936 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h32 | 40938 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ia-h33 | 40940 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ia-h34 | 40942 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ia-h35 | 40944 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ia-h36 | 40946 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ia-h37 | 40948 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ia-h38 | 40950 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ia-h39 | 40952 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ia-h40 | 40954 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ia-h41 | 40956 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h42 | 40958 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h43 | 40960 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h44 | 40962 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h45 | 40964 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h46 | 40966 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h47 | 40968 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h48 | 40970 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h49 | 40972 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h50 | 40974 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h51 | 40976 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h52 | 40978 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h53 | 40980 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h54 | 40982 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h55 | 40984 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h56 | 40986 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h57 | 40988 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h58 | 40990 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h59 | 40992 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h60 | 40994 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h61 | 40996 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h62 | 40998 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h63 | 41000 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y

## Harmonic Magnitud Ib
Meter Data (Function 4) - 32 Bit Floating Point Values
Parameter | Register Address | Unit | Type | W2810 | W2811 | W2812 | W2820 | W2821 | W2830 | W2835 | W2840 | W2845 | Description
Ib-h1 | 41002 | % | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Harmonic Magnitud Ib
Ib-h2 | 41004 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ib-h3 | 41006 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ib-h4 | 41008 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ib-h5 | 41010 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ib-h6 | 41012 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ib-h7 | 41014 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ib-h8 | 41016 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ib-h9 | 41018 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ib-h10 | 41020 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ib-h11 | 41022 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ib-h12 | 41024 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ib-h13 | 41026 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ib-h14 | 41028 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ib-h15 | 41030 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ib-h16 | 41032 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h17 | 41034 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h18 | 41036 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h19 | 41038 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h20 | 41040 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h21 | 41042 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h22 | 41044 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h23 | 41046 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h24 | 41048 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h25 | 41050 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h26 | 41052 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h27 | 41054 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h28 | 41056 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h29 | 41058 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h30 | 41060 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h31 | 41062 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h32 | 41064 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ib-h33 | 41066 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ib-h34 | 41068 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ib-h35 | 41070 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ib-h36 | 41072 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ib-h37 | 41074 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ib-h38 | 41076 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ib-h39 | 41078 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ib-h40 | 41080 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ib-h41 | 41082 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h42 | 41084 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h43 | 41086 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h44 | 41088 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h45 | 41090 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h46 | 41092 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h47 | 41094 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h48 | 41096 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h49 | 41098 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h50 | 41100 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h51 | 41102 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h52 | 41104 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h53 | 41106 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h54 | 41108 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h55 | 41110 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h56 | 41112 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h57 | 41114 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h58 | 41116 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h59 | 41118 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h60 | 41120 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h61 | 41122 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h62 | 41124 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h63 | 41126 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y

## Harmonic Magnitud Ic
Meter Data (Function 4) - 32 Bit Floating Point Values
Parameter | Register Address | Unit | Type | W2810 | W2811 | W2812 | W2820 | W2821 | W2830 | W2835 | W2840 | W2845 | Description
Ic-h1 | 41128 | % | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Harmonic Magnitud Ic
Ic-h2 | 41130 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-h3 | 41132 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-h4 | 41134 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-h5 | 41136 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-h6 | 41138 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-h7 | 41140 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-h8 | 41142 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-h9 | 41144 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-h10 | 41146 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-h11 | 41148 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-h12 | 41150 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-h13 | 41152 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-h14 | 41154 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-h15 | 41156 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-h16 | 41158 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h17 | 41160 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h18 | 41162 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h19 | 41164 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h20 | 41166 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h21 | 41168 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h22 | 41170 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h23 | 41172 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h24 | 41174 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h25 | 41176 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h26 | 41178 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h27 | 41180 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h28 | 41182 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h29 | 41184 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h30 | 41186 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h31 | 41188 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h32 | 41190 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ic-h33 | 41192 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ic-h34 | 41194 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ic-h35 | 41196 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ic-h36 | 41198 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ic-h37 | 41200 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ic-h38 | 41202 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ic-h39 | 41204 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ic-h40 | 41206 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ic-h41 | 41208 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h42 | 41210 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h43 | 41212 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h44 | 41214 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h45 | 41216 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h46 | 41218 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h47 | 41220 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h48 | 41222 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h49 | 41224 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h50 | 41226 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h51 | 41228 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h52 | 41230 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h53 | 41232 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h54 | 41234 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h55 | 41236 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h56 | 41238 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h57 | 41240 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h58 | 41242 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h59 | 41244 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h60 | 41246 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h61 | 41248 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h62 | 41250 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h63 | 41252 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y

## Harmonic Magnitud In
Meter Data (Function 4) - 32 Bit Floating Point Values
Parameter | Register Address | Unit | Type | W2810 | W2811 | W2812 | W2820 | W2821 | W2830 | W2835 | W2840 | W2845 | Description
In-h1 | 41254 | % | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Harmonic Magnitud In
In-h2 | 41256 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
In-h3 | 41258 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
In-h4 | 41260 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
In-h5 | 41262 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
In-h6 | 41264 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
In-h7 | 41266 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
In-h8 | 41268 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
In-h9 | 41270 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
In-h10 | 41272 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
In-h11 | 41274 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
In-h12 | 41276 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
In-h13 | 41278 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
In-h14 | 41280 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
In-h15 | 41282 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
In-h16 | 41284 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h17 | 41286 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h18 | 41288 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h19 | 41290 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h20 | 41292 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h21 | 41294 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h22 | 41296 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h23 | 41298 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h24 | 41300 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h25 | 41302 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h26 | 41304 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h27 | 41306 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h28 | 41308 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h29 | 41310 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h30 | 41312 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h31 | 41314 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h32 | 41316 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
In-h33 | 41318 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
In-h34 | 41320 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
In-h35 | 41322 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
In-h36 | 41324 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
In-h37 | 41326 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
In-h38 | 41328 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
In-h39 | 41330 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
In-h40 | 41332 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
In-h41 | 41334 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h42 | 41336 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h43 | 41338 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h44 | 41340 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h45 | 41342 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h46 | 41344 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h47 | 41346 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h48 | 41348 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h49 | 41350 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h50 | 41352 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h51 | 41354 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h52 | 41356 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h53 | 41358 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h54 | 41360 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h55 | 41362 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h56 | 41364 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h57 | 41366 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h58 | 41368 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h59 | 41370 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h60 | 41372 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h61 | 41374 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h62 | 41376 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h63 | 41378 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y

## Harmonic Angle Va
Meter Data (Function 4) - 32 Bit Floating Point Values
Parameter | Register Address | Unit | Type | W2810 | W2811 | W2812 | W2820 | W2821 | W2830 | W2835 | W2840 | W2845 | Description
Va-h1 | 41380 | % | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Harmonic Angle Va
Va-h2 | 41382 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Va-h3 | 41384 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Va-h4 | 41386 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Va-h5 | 41388 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Va-h6 | 41390 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Va-h7 | 41392 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Va-h8 | 41394 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Va-h9 | 41396 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Va-h10 | 41398 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Va-h11 | 41400 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Va-h12 | 41402 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Va-h13 | 41404 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Va-h14 | 41406 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Va-h15 | 41408 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Va-h16 | 41410 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va-h17 | 41412 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va-h18 | 41414 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va-h19 | 41416 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va-h20 | 41418 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va-h21 | 41420 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va-h22 | 41422 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va-h23 | 41424 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va-h24 | 41426 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va-h25 | 41428 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va-h26 | 41430 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va-h27 | 41432 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va-h28 | 41434 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va-h29 | 41436 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va-h30 | 41438 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va-h31 | 41440 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Va-h32 | 41442 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Va-h33 | 41444 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Va-h34 | 41446 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Va-h35 | 41448 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Va-h36 | 41450 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Va-h37 | 41452 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Va-h38 | 41454 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Va-h39 | 41456 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Va-h40 | 41458 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Va-h41 | 41460 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Va-h42 | 41462 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Va-h43 | 41464 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Va-h44 | 41466 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Va-h45 | 41468 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Va-h46 | 41470 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Va-h47 | 41472 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Va-h48 | 41474 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Va-h49 | 41476 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Va-h50 | 41478 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Va-h51 | 41480 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Va-h52 | 41482 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Va-h53 | 41484 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Va-h54 | 41486 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Va-h55 | 41488 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Va-h56 | 41490 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Va-h57 | 41492 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Va-h58 | 41494 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Va-h59 | 41496 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Va-h60 | 41498 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Va-h61 | 41500 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Va-h62 | 41502 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Va-h63 | 41504 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y

## Harmonic Angle Vb
Meter Data (Function 4) - 32 Bit Floating Point Values
Parameter | Register Address | Unit | Type | W2810 | W2811 | W2812 | W2820 | W2821 | W2830 | W2835 | W2840 | W2845 | Description
Vb-h1 | 41506 | % | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Harmonic Angle Vb
Vb-h2 | 41508 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h3 | 41510 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h4 | 41512 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h5 | 41514 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h6 | 41516 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h7 | 41518 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h8 | 41520 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h9 | 41522 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h10 | 41524 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h11 | 41526 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h12 | 41528 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h13 | 41530 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h14 | 41532 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h15 | 41534 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vb-h16 | 41536 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h17 | 41538 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h18 | 41540 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h19 | 41542 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h20 | 41544 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h21 | 41546 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h22 | 41548 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h23 | 41550 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h24 | 41552 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h25 | 41554 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h26 | 41556 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h27 | 41558 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h28 | 41560 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h29 | 41562 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h30 | 41564 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h31 | 41566 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vb-h32 | 41568 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vb-h33 | 41570 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vb-h34 | 41572 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vb-h35 | 41574 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vb-h36 | 41576 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vb-h37 | 41578 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vb-h38 | 41580 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vb-h39 | 41582 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vb-h40 | 41584 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vb-h41 | 41586 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h42 | 41588 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h43 | 41590 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h44 | 41592 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h45 | 41594 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h46 | 41596 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h47 | 41598 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h48 | 41600 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h49 | 41602 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h50 | 41604 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h51 | 41606 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h52 | 41608 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h53 | 41610 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h54 | 41612 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h55 | 41614 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h56 | 41616 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h57 | 41618 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h58 | 41620 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h59 | 41622 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h60 | 41624 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h61 | 41626 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h62 | 41628 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vb-h63 | 41630 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y

## Harmonic Angle Vc
Meter Data (Function 4) - 32 Bit Floating Point Values
Parameter | Register Address | Unit | Type | W2810 | W2811 | W2812 | W2820 | W2821 | W2830 | W2835 | W2840 | W2845 | Description
Vc-h1 | 41632 | % | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Harmonic Angle Vc
Vc-h2 | 41634 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-h3 | 41636 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-h4 | 41638 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-h5 | 41640 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-h6 | 41642 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-h7 | 41644 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-h8 | 41646 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-h9 | 41648 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-h10 | 41650 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-h11 | 41652 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-h12 | 41654 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-h13 | 41656 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-h14 | 41658 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-h15 | 41660 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-h16 | 41662 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h17 | 41664 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h18 | 41666 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h19 | 41668 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h20 | 41670 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h21 | 41672 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h22 | 41674 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h23 | 41676 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h24 | 41678 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h25 | 41680 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h26 | 41682 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h27 | 41684 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h28 | 41686 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h29 | 41688 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h30 | 41690 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h31 | 41692 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vc-h32 | 41694 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vc-h33 | 41696 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vc-h34 | 41698 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vc-h35 | 41700 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vc-h36 | 41702 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vc-h37 | 41704 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vc-h38 | 41706 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vc-h39 | 41708 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vc-h40 | 41710 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vc-h41 | 41712 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h42 | 41714 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h43 | 41716 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h44 | 41718 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h45 | 41720 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h46 | 41722 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h47 | 41724 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h48 | 41726 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h49 | 41728 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h50 | 41730 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h51 | 41732 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h52 | 41734 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h53 | 41736 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h54 | 41738 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h55 | 41740 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h56 | 41742 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h57 | 41744 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h58 | 41746 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h59 | 41748 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h60 | 41750 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h61 | 41752 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h62 | 41754 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vc-h63 | 41756 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y

## Harmonic Angle Vab
Meter Data (Function 4) - 32 Bit Floating Point Values
Parameter | Register Address | Unit | Type | W2810 | W2811 | W2812 | W2820 | W2821 | W2830 | W2835 | W2840 | W2845 | Description
Vab-h1 | 41758 | % | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Harmonic Angle Vab
Vab-h2 | 41760 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-h3 | 41762 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-h4 | 41764 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-h5 | 41766 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-h6 | 41768 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-h7 | 41770 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-h8 | 41772 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-h9 | 41774 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-h10 | 41776 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-h11 | 41778 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-h12 | 41780 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-h13 | 41782 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-h14 | 41784 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-h15 | 41786 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-h16 | 41788 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h17 | 41790 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h18 | 41792 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h19 | 41794 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h20 | 41796 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h21 | 41798 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h22 | 41800 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h23 | 41802 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h24 | 41804 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h25 | 41806 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h26 | 41808 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h27 | 41810 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h28 | 41812 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h29 | 41814 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h30 | 41816 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h31 | 41818 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vab-h32 | 41820 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vab-h33 | 41822 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vab-h34 | 41824 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vab-h35 | 41826 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vab-h36 | 41828 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vab-h37 | 41830 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vab-h38 | 41832 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vab-h39 | 41834 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vab-h40 | 41836 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vab-h41 | 41838 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h42 | 41840 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h43 | 41842 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h44 | 41844 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h45 | 41846 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h46 | 41848 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h47 | 41850 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h48 | 41852 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h49 | 41854 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h50 | 41856 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h51 | 41858 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h52 | 41860 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h53 | 41862 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h54 | 41864 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h55 | 41866 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h56 | 41868 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h57 | 41870 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h58 | 41872 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h59 | 41874 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h60 | 41876 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h61 | 41878 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h62 | 41880 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vab-h63 | 41882 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y

## Harmonic Angle Vbc
Meter Data (Function 4) - 32 Bit Floating Point Values
Parameter | Register Address | Unit | Type | W2810 | W2811 | W2812 | W2820 | W2821 | W2830 | W2835 | W2840 | W2845 | Description
Vbc-h1 | 41884 | % | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Harmonic Angle Vbc
Vbc-h2 | 41886 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vbc-h3 | 41888 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vbc-h4 | 41890 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vbc-h5 | 41892 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vbc-h6 | 41894 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vbc-h7 | 41896 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vbc-h8 | 41898 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vbc-h9 | 41900 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vbc-h10 | 41902 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vbc-h11 | 41904 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vbc-h12 | 41906 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vbc-h13 | 41908 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vbc-h14 | 41910 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vbc-h15 | 41912 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vbc-h16 | 41914 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h17 | 41916 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h18 | 41918 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h19 | 41920 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h20 | 41922 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h21 | 41924 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h22 | 41926 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h23 | 41928 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h24 | 41930 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h25 | 41932 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h26 | 41934 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h27 | 41936 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h28 | 41938 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h29 | 41940 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h30 | 41942 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h31 | 41944 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vbc-h32 | 41946 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vbc-h33 | 41948 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vbc-h34 | 41950 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vbc-h35 | 41952 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vbc-h36 | 41954 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vbc-h37 | 41956 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vbc-h38 | 41958 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vbc-h39 | 41960 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vbc-h40 | 41962 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vbc-h41 | 41964 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h42 | 41966 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h43 | 41968 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h44 | 41970 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h45 | 41972 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h46 | 41974 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h47 | 41976 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h48 | 41978 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h49 | 41980 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h50 | 41982 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h51 | 41984 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h52 | 41986 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h53 | 41988 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h54 | 41990 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h55 | 41992 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h56 | 41994 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h57 | 41996 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h58 | 41998 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h59 | 42000 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h60 | 42002 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h61 | 42004 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h62 | 42006 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vbc-h63 | 42008 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y

## Harmonic Angle Vca
Meter Data (Function 4) - 32 Bit Floating Point Values
Parameter | Register Address | Unit | Type | W2810 | W2811 | W2812 | W2820 | W2821 | W2830 | W2835 | W2840 | W2845 | Description
Vca-h1 | 42010 | % | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Harmonic Angle Vca
Vca-h2 | 42012 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-h3 | 42014 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-h4 | 42016 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-h5 | 42018 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-h6 | 42020 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-h7 | 42022 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-h8 | 42024 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-h9 | 42026 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-h10 | 42028 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-h11 | 42030 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-h12 | 42032 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-h13 | 42034 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-h14 | 42036 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-h15 | 42038 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-h16 | 42040 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h17 | 42042 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h18 | 42044 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h19 | 42046 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h20 | 42048 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h21 | 42050 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h22 | 42052 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h23 | 42054 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h24 | 42056 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h25 | 42058 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h26 | 42060 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h27 | 42062 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h28 | 42064 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h29 | 42066 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h30 | 42068 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h31 | 42070 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Vca-h32 | 42072 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vca-h33 | 42074 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vca-h34 | 42076 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vca-h35 | 42078 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vca-h36 | 42080 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vca-h37 | 42082 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vca-h38 | 42084 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vca-h39 | 42086 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vca-h40 | 42088 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Vca-h41 | 42090 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h42 | 42092 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h43 | 42094 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h44 | 42096 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h45 | 42098 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h46 | 42100 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h47 | 42102 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h48 | 42104 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h49 | 42106 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h50 | 42108 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h51 | 42110 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h52 | 42112 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h53 | 42114 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h54 | 42116 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h55 | 42118 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h56 | 42120 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h57 | 42122 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h58 | 42124 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h59 | 42126 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h60 | 42128 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h61 | 42130 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h62 | 42132 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Vca-h63 | 42134 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y

## Harmonic Angle Ia
Meter Data (Function 4) - 32 Bit Floating Point Values
Parameter | Register Address | Unit | Type | W2810 | W2811 | W2812 | W2820 | W2821 | W2830 | W2835 | W2840 | W2845 | Description
Ia-h1 | 42136 | % | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Harmonic Angle Ia
Ia-h2 | 42138 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-h3 | 42140 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-h4 | 42142 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-h5 | 42144 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-h6 | 42146 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-h7 | 42148 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-h8 | 42150 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-h9 | 42152 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-h10 | 42154 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-h11 | 42156 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-h12 | 42158 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-h13 | 42160 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-h14 | 42162 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-h15 | 42164 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-h16 | 42166 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h17 | 42168 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h18 | 42170 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h19 | 42172 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h20 | 42174 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h21 | 42176 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h22 | 42178 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h23 | 42180 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h24 | 42182 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h25 | 42184 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h26 | 42186 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h27 | 42188 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h28 | 42190 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h29 | 42192 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h30 | 42194 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h31 | 42196 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ia-h32 | 42198 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ia-h33 | 42200 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ia-h34 | 42202 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ia-h35 | 42204 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ia-h36 | 42206 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ia-h37 | 42208 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ia-h38 | 42210 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ia-h39 | 42212 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ia-h40 | 42214 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ia-h41 | 42216 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h42 | 42218 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h43 | 42220 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h44 | 42222 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h45 | 42224 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h46 | 42226 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h47 | 42228 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h48 | 42230 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h49 | 42232 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h50 | 42234 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h51 | 42236 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h52 | 42238 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h53 | 42240 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h54 | 42242 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h55 | 42244 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h56 | 42246 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h57 | 42248 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h58 | 42250 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h59 | 42252 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h60 | 42254 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h61 | 42256 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h62 | 42258 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ia-h63 | 42260 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y

## Harmonic Angle Ib
Meter Data (Function 4) - 32 Bit Floating Point Values
Parameter | Register Address | Unit | Type | W2810 | W2811 | W2812 | W2820 | W2821 | W2830 | W2835 | W2840 | W2845 | Description
Ib-h1 | 42262 | % | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Harmonic Angle Ib
Ib-h2 | 42264 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ib-h3 | 42266 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ib-h4 | 42268 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ib-h5 | 42270 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ib-h6 | 42272 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ib-h7 | 42274 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ib-h8 | 42276 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ib-h9 | 42278 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ib-h10 | 42280 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ib-h11 | 42282 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ib-h12 | 42284 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ib-h13 | 42286 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ib-h14 | 42288 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ib-h15 | 42290 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ib-h16 | 42292 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h17 | 42294 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h18 | 42296 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h19 | 42298 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h20 | 42300 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h21 | 42302 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h22 | 42304 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h23 | 42306 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h24 | 42308 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h25 | 42310 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h26 | 42312 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h27 | 42314 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h28 | 42316 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h29 | 42318 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h30 | 42320 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h31 | 42322 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ib-h32 | 42324 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ib-h33 | 42326 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ib-h34 | 42328 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ib-h35 | 42330 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ib-h36 | 42332 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ib-h37 | 42334 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ib-h38 | 42336 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ib-h39 | 42338 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ib-h40 | 42340 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ib-h41 | 42342 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h42 | 42344 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h43 | 42346 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h44 | 42348 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h45 | 42350 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h46 | 42352 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h47 | 42354 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h48 | 42356 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h49 | 42358 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h50 | 42360 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h51 | 42362 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h52 | 42364 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h53 | 42366 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h54 | 42368 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h55 | 42370 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h56 | 42372 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h57 | 42374 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h58 | 42376 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h59 | 42378 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h60 | 42380 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h61 | 42382 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h62 | 42384 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ib-h63 | 42386 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y

## Harmonic Angle Ic
Meter Data (Function 4) - 32 Bit Floating Point Values
Parameter | Register Address | Unit | Type | W2810 | W2811 | W2812 | W2820 | W2821 | W2830 | W2835 | W2840 | W2845 | Description
Ic-h1 | 42388 | % | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Harmonic Angle Ic
Ic-h2 | 42390 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-h3 | 42392 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-h4 | 42394 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-h5 | 42396 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-h6 | 42398 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-h7 | 42400 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-h8 | 42402 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-h9 | 42404 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-h10 | 42406 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-h11 | 42408 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-h12 | 42410 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-h13 | 42412 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-h14 | 42414 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-h15 | 42416 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-h16 | 42418 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h17 | 42420 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h18 | 42422 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h19 | 42424 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h20 | 42426 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h21 | 42428 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h22 | 42430 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h23 | 42432 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h24 | 42434 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h25 | 42436 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h26 | 42438 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h27 | 42440 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h28 | 42442 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h29 | 42444 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h30 | 42446 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h31 | 42448 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
Ic-h32 | 42450 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ic-h33 | 42452 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ic-h34 | 42454 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ic-h35 | 42456 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ic-h36 | 42458 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ic-h37 | 42460 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ic-h38 | 42462 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ic-h39 | 42464 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ic-h40 | 42466 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
Ic-h41 | 42468 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h42 | 42470 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h43 | 42472 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h44 | 42474 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h45 | 42476 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h46 | 42478 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h47 | 42480 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h48 | 42482 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h49 | 42484 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h50 | 42486 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h51 | 42488 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h52 | 42490 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h53 | 42492 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h54 | 42494 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h55 | 42496 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h56 | 42498 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h57 | 42500 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h58 | 42502 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h59 | 42504 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h60 | 42506 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h61 | 42508 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h62 | 42510 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
Ic-h63 | 42512 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y

## Harmonic Angle In
Meter Data (Function 4) - 32 Bit Floating Point Values
Parameter | Register Address | Unit | Type | W2810 | W2811 | W2812 | W2820 | W2821 | W2830 | W2835 | W2840 | W2845 | Description
In-h1 | 42514 | % | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Harmonic Angle In
In-h2 | 42516 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
In-h3 | 42518 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
In-h4 | 42520 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
In-h5 | 42522 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
In-h6 | 42524 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
In-h7 | 42526 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
In-h8 | 42528 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
In-h9 | 42530 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
In-h10 | 42532 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
In-h11 | 42534 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
In-h12 | 42536 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
In-h13 | 42538 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
In-h14 | 42540 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
In-h15 | 42542 |  | FLOAT |  |  |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
In-h16 | 42544 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h17 | 42546 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h18 | 42548 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h19 | 42550 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h20 | 42552 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h21 | 42554 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h22 | 42556 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h23 | 42558 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h24 | 42560 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h25 | 42562 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h26 | 42564 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h27 | 42566 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h28 | 42568 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h29 | 42570 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h30 | 42572 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h31 | 42574 |  | FLOAT | [5 empty] | Y | Y | Y | Y
In-h32 | 42576 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
In-h33 | 42578 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
In-h34 | 42580 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
In-h35 | 42582 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
In-h36 | 42584 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
In-h37 | 42586 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
In-h38 | 42588 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
In-h39 | 42590 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
In-h40 | 42592 |  | FLOAT | [6 empty] | Y | Y | Y
In-h41 | 42594 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h42 | 42596 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h43 | 42598 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h44 | 42600 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h45 | 42602 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h46 | 42604 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h47 | 42606 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h48 | 42608 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h49 | 42610 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h50 | 42612 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h51 | 42614 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h52 | 42616 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h53 | 42618 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h54 | 42620 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h55 | 42622 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h56 | 42624 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h57 | 42626 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h58 | 42628 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h59 | 42630 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h60 | 42632 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h61 | 42634 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h62 | 42636 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y
In-h63 | 42638 |  | FLOAT | [6 empty] | Y |  | Y

## Energy
Meter Data (Function 4) - 32 Bit Floating Point Values
Parameter | Register Address | Unit | Type | W2810 | W2811 | W2812 | W2820 | W2821 | W2830 | W2835 | W2840 | W2845 | Description
Meter,Total Tariff | 42640 | Wh | UNSIGN 64-bit | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Import Active Energy
Meter, Normal Tariff | 42644 |  | UNSIGN 64-bit | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Meter, Peak Tariff | 42648 |  | UNSIGN 64-bit | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Meter, Low Tariff | 42652 |  | UNSIGN 64-bit | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Meter, Day-Off | 42656 |  | UNSIGN 64-bit | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Meter,Total Tariff | 42660 | Varh | UNSIGN 64-bit | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Export Active Energy
Meter, Normal Tariff | 42664 |  | UNSIGN 64-bit | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Meter, Peak Tariff | 42668 |  | UNSIGN 64-bit | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Meter, Low Tariff | 42672 |  | UNSIGN 64-bit | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Meter, Day-Off | 42676 |  | UNSIGN 64-bit | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Meter,Total Tariff | 42680 | VAh | UNSIGN 64-bit | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Import Reactive Energy
Meter, Normal Tariff | 42684 |  | UNSIGN 64-bit | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Meter, Peak Tariff | 42688 |  | UNSIGN 64-bit | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Meter, Low Tariff | 42692 |  | UNSIGN 64-bit | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Meter, Day-Off | 42696 |  | UNSIGN 64-bit | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Meter,Total Tariff | 42700 | VAh | UNSIGN 64-bit | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Export Reactive Energy
Meter, Normal Tariff | 42704 |  | UNSIGN 64-bit | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Meter, Peak Tariff | 42708 |  | UNSIGN 64-bit | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Meter, Low Tariff | 42712 |  | UNSIGN 64-bit | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Meter, Day-Off | 42716 |  | UNSIGN 64-bit | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y

## Max Demand
Meter Data (Function 4) - 32 Bit Floating Point Values
Parameter | Register Address | Unit | Type | W2810 | W2811 | W2812 | W2820 | W2821 | W2830 | W2835 | W2840 | W2845 | Description
Max Demand Ia | 42720 | A | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Current Max Demand
Max Demand Ib | 42722 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Max Demand Ic | 42724 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Max Demand Pi | 42726 | W | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Import Active Power Max Demand
Max Demand Pe | 42728 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Export Active Power Max Demand
Max Demand Ql | 42730 | Var | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Import Reactive Power Max Demand
Max Demand Qc | 42732 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Export Reactive Power Max Demand
Max Demand S | 42734 | VA | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Apparent Power Max Demand
Time Of Ia | 42736 | hh:mm:ss | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Time of Current Max Demand
Time Of Ib | 42741 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Time Of Ic | 42746 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Time Of Pi | 42751 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Import Active Power Max Demand Time
Time Of Pe | 42756 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Export Active Power Max Demand Time
Time Of Ql | 42761 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Import Reactive Power Max Demand Time
Time Of Qc | 42766 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Export Reactive Power Max Demand Time
Time Of S | 42771 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Apparent Power Max Demand Time

## Last Demand
Meter Data (Function 4) - 32 Bit Floating Point Values
Parameter | Register Address | Unit | Type | W2810 | W2811 | W2812 | W2820 | W2821 | W2830 | W2835 | W2840 | W2845 | Description
Ia | 42776 | hh:mm:ss | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Current Last Demand
Ib | 42778 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic | 42780 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Pi | 42782 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Import Active Power Last Demand
Pe | 42784 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Export Active Power Last Demand
Ql | 42786 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Import Reactive Power Last Demand
Qc | 42788 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Export Reactive Power Last Demand
S | 42790 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Apparent Power Last Demand

## Max
Meter Data (Function 4) - 32 Bit Floating Point Values
Parameter | Register Address | Unit | Type | W2810 | W2811 | W2812 | W2820 | W2821 | W2830 | W2835 | W2840 | W2845 | Description
Va | 42792 | V | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Max Phase Voltage
Vb | 42794 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc | 42796 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vu | 42798 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Max Unbalance Voltage
Vab | 42800 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Max Line Voltage
Vbc | 42802 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca | 42804 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia | 42806 | A | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Max Current
Ib | 42808 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic | 42810 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Iu | 42812 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Max Unbalance Current
In | 42814 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Max Auxilary Current
PFa | 42816 | % | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Max Power Factor
PFb | 42818 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
PFc | 42820 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Pa | 42822 | W | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Max Active Power
Pb | 42824 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Pc | 42826 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Pt | 42828 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Max Total Active Power
Pi | 42830 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Max Import Active Power
Pe | 42832 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Max Export Active Power
Qa | 42834 | Var | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Max Reactive Power
Qb | 42836 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Qc | 42838 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Qt | 42840 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Max Total Reactive Power
Ql | 42842 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Max inducitive Reactive Power
Qc | 42844 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Max capacitive Reactive Power
Sa | 42846 | VA | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Max Apparent Power
Sb | 42848 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Sc | 42850 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
St | 42852 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Max Total Apparent Power
Max Frequency | 42854 | Hz | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Max Frequency
Max Temperature | 42856 | °c | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Max Temperature
Va-THD | 42858 | % | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Max Phase Voltage THD
Vb-THD | 42860 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc-THD | 42862 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vab-THD | 42864 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Max Line Voltage THD
Vbc-THD | 42866 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca-THD | 42868 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia-THD | 42870 | % | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Max Current THD
Ib-THD | 42872 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic-THD | 42874 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Time of Va | 42876 | hh:mm:ss | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Max Phase Voltage Time
Time of Vb | 42881 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Time of Vc | 42886 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Time of Vu | 42891 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Max Unbalance Voltage Time
Time of Vab | 42896 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Max Line Voltage Time
Time of Vbc | 42901 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Time of Vca | 42906 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Time of Ia | 42911 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Max Current Time
Time of Ib | 42916 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Time of Ic | 42921 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Time of Iu | 42926 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Max Unbalance Current Time
Time of In | 42931 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Max Auxilary Current Time
Time of Pfa | 42936 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Max Power Factor Time
Time of Pfb | 42941 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Time of PFc | 42946 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Time of Pa | 42951 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Max Active Power Time
Time of Pb | 42956 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Time of Pc | 42961 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Time of Pt | 42966 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Max Total Active Power Time
Time of Pi | 42971 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Max Import Active Power Time
Time of Pe | 42976 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Max Export Active Power Time
Time of Qa | 42981 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Max Reactive Power Time
Time of Qb | 42986 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Time of Qc | 42991 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Time of Qt | 42996 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Max Total Reactive Power Time
Time of Ql | 43001 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Max inducitive Reactive Power Time
Time of Qc | 43006 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Max capacitive Reactive Power Time
Time of Sa | 43011 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Max Apparent Power Time
Time of Sb | 43016 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Time of Sc | 43021 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Time of St | 43026 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Max Total Apparent Power Time
frequency | 43031 | Hz | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Max Frequency Time
Temperature | 43036 | °c | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Max Temperature Time
Time of Va-THD | 43041 | hh:mm:ss | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Max Phase Voltage THD Time
Time of Vb-THD | 43046 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Time of Vc-THD | 43051 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Time of Vab-THD | 43056 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Max Line Voltage THD Time
Time of Vbc-THD | 43061 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Time of Vca-THD | 43066 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Time of Ia | 43071 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Max Current THD Time
Time of Ib | 43076 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Time of Ic | 43081 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y

## Min
Meter Data (Function 4) - 32 Bit Floating Point Values
Parameter | Register Address | Unit | Type | W2810 | W2811 | W2812 | W2820 | W2821 | W2830 | W2835 | W2840 | W2845 | Description
Va | 43086 | V | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Min Phase Voltage
Vb | 43088 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vc | 43090 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vu | 43092 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Min Unbalance Voltage
Vab | 43094 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Min Line Voltage
Vbc | 43096 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Vca | 43098 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ia | 43100 | A | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Min Current
Ib | 43102 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Ic | 43104 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Iu | 43106 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Min Unbalance Current
In | 43108 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Min Auxilary Current
PFa | 43110 | % | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Min Power Factor
PFb | 43112 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
PFc | 43114 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Pa | 43116 | W | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Min Active Power
Pb | 43118 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Pc | 43120 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Pt | 43122 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Min Total Active Power
Pi | 43124 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Min Import Active Power
Pe | 43126 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Min Export Active Power
Qa | 43128 | Var | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Min Reactive Power
Qb | 43130 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Qc | 43132 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Qt | 43134 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Min Total Reactive Power
Ql | 43136 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Min inducitive Reactive Power
Qc | 43138 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Min capacitive Reactive Power
Sa | 43140 | VA | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Min Apparent Power
Sb | 43142 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Sc | 43144 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
St | 43146 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Min Total Apparent Power
Min Frequency | 43148 | Hz | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Min Frequency
Min Temperature | 43150 | °c | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Min Temperature
Min Va-THD | 43152 | % | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Min Phase Voltage THD
Min Vb-THD | 43154 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Min Vc-THD | 43156 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Min Vab-THD | 43158 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Min Line Voltage THD
Min Vbc-THD | 43160 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Min Vca-THD | 43162 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Min Ia-THD | 43164 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Min Current THD
Min Ib-THD | 43166 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Min Ic-THD | 43168 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Time of Va | 43170 | hh:mm:ss | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Min Phase Voltage Time
Time of Vb | 43175 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Time of Vc | 43180 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Time of Vu | 43185 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Min Unbalance Voltage Time
Time of Vab | 43190 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Min Line Voltage Time
Time of Vbc | 43195 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Time of Vca | 43200 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Time of Ia | 43205 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Min Current Time
Time of Ib | 43210 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Time of Ic | 43215 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Time of Iu | 43220 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Min Unbalance Current Time
Time of In | 43225 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Min Auxilary Current Time
Time of PFa | 43230 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Min Power Factor Time
Time of Pfb | 43235 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Time of PFc | 43240 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Time of Pa | 43245 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Min Active Power Time
Time of Pb | 43250 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Time of Pc | 43255 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Time of Pt | 43260 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Min Total Active Power Time
Time of Pi | 43265 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Min Import Active Power Time
Time of Pe | 43270 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Min Export Active Power Time
Time of Qa | 43275 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Max Reactive Power Time
Time of Qb | 43280 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Time of Qc | 43285 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Time of Qt | 43290 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Max Total Reactive Power Time
Time of Ql | 43295 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Max inducitive Reactive Power Time
Time of Qc | 43300 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Max capacitive Reactive Power Time
Time of Sa | 43305 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Min Apparent Power Time
Time of Sb | 43310 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Time of Sc | 43315 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Time of St | 43320 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Min Total Apparent Power Time
frequency | 43325 | Hz | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Min Frequency Time
Temperature | 43330 | °c | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Min Temperature Time
Time of Va-THD | 43335 | hh:mm:ss | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Min Phase Voltage THD Time
Time of Vb-THD | 43340 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Time of Vc-THD | 43345 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Time of Vab-THD | 43350 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Min Line Voltage THD Time
Time of Vbc-THD | 43355 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Time of Vca-THD | 43360 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Time of Ia | 43365 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Min Current THD Time
Time of Ib | 43370 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Time of Ic | 43375 |  | FLOAT | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y